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Документация по развитию инженерных сетей в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. "О газоснабжении в РФ" разрабатывается в составе Схемы газоснабжения Куйвозовского сельского поселения на период 2017-2027 гг, на основании Муниципального контракта № 51/06.02-16 от «09» декабря 2016 года в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по разработке документации по развитию инженерных сетей в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. "О газоснабжении в РФ".
Документация по развитию инженерных сетей в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. "О газоснабжении в РФ" разрабатывается в целях обеспечения надежности, качества и эффективности работы систем газоснабжения в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2017-2027 годы, проведения теоретических исследований, направленных на изыскание возможности и определения экономической целесообразности применения новых знаний, в т.ч. нетиповых технологий и оборудования в системах газоснабжения муниципального образования.
Задачами работы являются:
· перспективное планирование развития систем газоснабжения;
· инженерно-техническая оптимизация систем газоснабжения;
· разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем газоснабжения с использованием типовых и нетиповых решений, полученных в результате проведения научных исследований;
· повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования.
Документация по развитию инженерных сетей в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. "О газоснабжении в РФ" разработана в соответствии с:
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2008 г., регистрационный N 11891; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 32);
СП 131.13330.2012. Строительная климатология;
Постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 
Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Федерального закона РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1074 "О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021"; 
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями от 22 декабря 2011 г.)»; 
Приказ Минэнерго России от 15.12.2014 № 926 "Об утверждении Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям"; 
СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112); 
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780) (ред. от 10.12.2012); 
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; 
НЦС 81-02-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства" (внесены Приказом Минстроя России от 28.08.2014 N 506/пр); 
НЦС 81-02-15-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 15. Сети газоснабжения; 
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование 
ГОСТ 31532-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1106-ст); 
ГОСТ Р 53672-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1057-ст); 
ГОСТ Р 51749-2001. Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация (принят Постановлением Госстандарта РФ от 21.05.2001 № 210-ст); 
ГОСТ Р 55471-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 № 288-ст); 
ГОСТ Р 55472-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 № 289-ст); 
ГОСТ Р 55473-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 № 290-ст); 
ГОСТ Р 55474-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 № 291- ст); 
ГОСТ 31369-2008. Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава (утв. Ростехрегулирование (17.12.2008)); 
ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.11.1985 № 195) (ред. от 24.08.1987); – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542); 
ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением № 1); 

При выполнении схемы газоснабжения учтено обеспечение газом всех предполагаемых потребителей.
Технические параметры системы газоснабжения определены с учетом потребности в газе попутных потребителей, влияющих на возможность поставки газа, т.е. система газоснабжения имеет оптимальную конфигурацию, минимальную протяженность, достаточный диаметр для бесперебойного газоснабжения с поддержанием требуемых параметров.

Этапы реализации схемы газоснабжения
Расчетный период реализации Схемы газоснабжения принят до 2027 г. (включительно), с разделением на этапы реализации: 
− Этап 1 – с настоящего времени по 2021 год; 
− Этап 2 – с 2022 года по 2027 год; 

При формировании документация по развитию инженерных сетей в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. "О газоснабжении в РФ" использованы следующие термины и определения: 
газ: природный газ, сжиженный, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями. 
сжиженный природный газ; СПГ (СУГ): природный газ, сжиженный после переработки с целью хранения или транспортирования. 
природный газ: газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, инертных газов. 
газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа; 
система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа; 
газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;  
газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;
поставщик (газоснабжающая организация) – собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;
управляющая организация - организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;  
обслуживающая организация - организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения; 
газораспределительная организация; ГРО: Специализированная организация, владеющая газораспределительной системой на законном основании, осуществляющая эксплуатацию сети газораспределения и оказывающая услуги по транспортировке газа потребителям по этой сети;
техническое обслуживание сети газораспределения: Комплекс операций или операция по поддержанию сети газораспределения (газопотребления) в исправном или работоспособном состоянии; 
локальная система газоснабжения - система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов); 
потребитель газа - физическое или юридическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива. Потребителями газа могут быть собственники (арендаторы, наниматели) газифицированных зданий всех назначений;
охранные зоны объектов газораспределительной системы – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения; 
газовое оборудование здания - вводной газопровод, внутренний газопровод, газоиспользующее оборудование, установленное внутри или снаружи здания, газорегуляторная установка (для производственных зданий и котельных), баллонная установка (при использовании в качестве топлива СУГ); 
газоиспользующее оборудование (установка) - оборудование, использующее газ в качестве топлива (котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и др.); 
источник газа: элемент системы газоснабжения (например, газораспределительная станция (ГРС)), предназначенный для подачи газа (природного газа и СУГ) в газораспределительную сеть;  
газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства ГРС (или иного источника газа) до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты от коррозии, газорегуляторные пункты, автоматизированная система управления технологическим процессом; 
сеть газопотребления: технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к газораспределительной сети до газоиспользующего оборудования и состоящий из наружных и внутренних газопроводов и технических устройств на них; 
наружный газопровод: подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания;  
внутренний газопровод: газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования; 
подземный газопровод: наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности земли или по поверхности земли в обваловании;  
надземный газопровод: наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования; 
технологическая схема сети газораспределения: Графическое представление технологических объектов сети газораспределения; 
узел учета газа: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет объема газа, а также контроль и регистрацию его параметров; 
прибор учета газа: Средство измерения, используемое для определения объема газа, перемещенного через контролируемую точку сети газораспределения (газопотребления);
резервуарная установка СУГ: технологическое устройство, включающее резервуар или группу резервуаров и предназначенное для хранения и подачи сжиженных углеводородных газов в газораспределительную сеть;
индивидуальная баллонная установка: технологическое устройство, служащее в качестве источника газоснабжения потребителей, включающее в себя не более двух баллонов с СУГ, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газораспределения; 
групповая баллонная установка СУГ: технологическое устройство, служащее в качестве источника газоснабжения потребителей, включающее в себя более двух баллонов с СУГ, газопроводы, технические устройства и средства измерения, предназначенные для подачи газа в сеть газораспределения;
газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ) - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях;
газорегуляторный пункт блочный - технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях; 
шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) - технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
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Географическое положение
Границы Куйвозовского сельского поселения в северной части совпадают с границами Всеволожского муниципального района. Северная граница поселения с Приозерским муниципальным районом проходит, в основном, по рекам Вьюн, Кожица и Смородинка; на северо-западе – по рекам Волчья и Сестра. Восточная граница поселения проходит по урезу воды в Ладожском озере. 
С южной стороны Куйвозовское сельское поселение граничит с Агалатовским, Лесколовским сельскими поселениями, Токсовским и Рахьинским городскими поселениями Всеволожского муниципального района.
Куйвозовское сельское поселение расположено в 50 – километровой зоне от Санкт-Петербурга, т.е. территория поселения фактически входит в пригородную зону Санкт-Петербурга. 
Административный центр сельского поселения д. Куйвози находится в 50 км от г. Всеволожска и не имеет непосредственной прямой связи с ним. Добраться до административного центра муниципального района можно только через КАД и Санкт-Петербург, что вызывает значительные трудности для населения. 
В Куйвозовское сельское поселение входят в настоящее время 18 населённых пунктов.
Существенными особенностями Куйвозовского поселения являются: преобладание закрытых для гражданского использования территорий министерства обороны и безопасности и значительная градообразующая роль воинских частей в общей численности занятых на территории сельского поселения. 
Вторая преимущественная специализация Куйвозовского сельского поселения во Всеволожском муниципальном районе и в пригородной зоне Санкт-Петербурга – рекреационная. Здесь традиционно размещались многочисленные оздоровительные учреждения, крупные массивы садоводств и дач для жителей Санкт-Петербурга; места для развития элитного малоэтажного жилищного строительства. На территории Куйвозовского сельского поселения в настоящее время размещено около 200 садоводств (1/3 садоводств Всеволожского муниципального района) и имеется 15 коллективных мест размещения отдыхающих (детских лагерей, баз отдыха). В результате летом количество дачников, садоводов, рекреантов и туристов составляет 130-150 тыс. чел. (оценочные данные «Стратегического плана социально-экономического развития Куйвозовского сельского поселения»).
Распределение по территории трудового и экономического потенциала также отличается неравномерностью. Практически все населённые пункты и хозяйственная деятельность сосредоточены в центральной части поселения, фактически в его планировочном ядре. На этих же территориях преимущественно концентрируется временное (сезонное) население, что связано с удобной транспортной доступностью и востребовательностью наиболее ценных ландшафтов. В то же самое время чрезмерная антропогенная нагрузка может негативно сказаться на устойчивом развитии территории поселения.
Площадь территории Куйвозовского сельского поселения составляет 75350 га. 
Можно выделить следующие особенности системы расселения муниципального образования:
- концентрация абсолютного большинства населенных пунктов в центральной части муниципального образования;
- концентрация ¾ всего населения в крупных населенных пунктах (свыше 1 тыс. чел. – д. Гарболово, д. Ненимяки, п. Лесное, п. Стеклянный);
- размещение большинства населенных пунктов вдоль магистральных железных и автомобильных дорог;
- формирование групп населенных пунктов из относительно близко расположенных друг от друга населённых пунктов и прилегающих к ним массивов садоводств и дачных посёлков.
- вхождение в ряд населённых пунктов (д. Васкелово, п. при ж/д ст. Лемболово) анклавов, имеющих статус земель населённых пунктов (к д. Васкелово относится микрорайон Зеркальный, находящийся в 4,5 км от деревни) и другие анклавы или отдельно расположенные жилые дома на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности;
- стремление владельцев земельных участков многочисленных ДНП, а также земель, выделенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, получить статус земель населённого пункта, либо сменить вид разрешённого использования с «для сельскохозяйственной деятельности» на «для дачного хозяйства».
Климатическая характеристика
Климат территории характеризуется умеренно теплым летом и продолжительной, неустойчивой, с частыми оттепелями, зимой. За зиму отмечается до 25 дней с оттепелью. Наиболее мягкой и неустойчивой бывает первая половина зимы. Весна и осень носят затяжной характер. Самым теплым месяцем года является июль. Средняя температура воздуха в этом месяце равна 16,5-17,5 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен +32 °С. Самым тёплым месяцем года является июль. Средняя температура воздуха равна +32 °С. Теплый период (период с положительной среднесуточной температурой) начинается в первой декаде апреля и длится до конца октября - начала ноября, в среднем 205- 220 дней. Однако заморозки возможны до конца мая. Летние месяцы характеризуются большой продолжительностью солнечного сияния, равной 280-300 часов в июне и 200-240 часов в августе, что соответствует примерно половине возможной продолжительности. Летний день длится от 18,5 часов в июне (на 15-е число) до 16 часов в августе.
Самым холодным месяцем является февраль с температурой воздуха -8,-9 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -37 °С. Один раз в 80-100 лет температура воздуха зимой может понижаться до минус 42 °С. 
По количеству осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения, осадки вполне компенсируют возможное испарение. В течение года выпадает от 550-600 мм на побережье Ладожского озера, до 700-900 мм - перед склонами Центральной возвышенности Карельского перешейка. Среднегодовое количество осадков по данным метеостанции "Воейково" составляет 734 мм, "Токсово"- 786 мм. Примерно 70 % годовой суммы осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). Летние осадки часто носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Град - явление редкое, за теплый период в среднем отмечается 1-2 раза, примерно в 1 год из 4-5 лет он отсутствует. В зимний период из-за частых оттепелей мощного снежного покрова не образуется. Средняя высота снежного покрова максимальных значений достигает в марте, на полевых участках она составляет 25-35 см, в южной части района - до 45-50 см, в северной части - 80-120 мм, что обуславливает запас влаги. За зиму отмечается 110-150 дней со снежным покровом.
Преобладают ветры западных и юго-западных направлений, несущие влажный воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются ветреной, пасмурной погодой. Скорость ветра в зимние месяцы составляет 3,5-4,0 м/с, на побережье Ладожского озера она увеличивается до 5,5-6,0 м/с. В теплое время года ветры ослабевают. Сильные ветры (15 м/с и выше) отмечаются преимущественно в холодный период, в году бывает до 8-14 дней с такими ветрами. Скорость ветра выше 30 м/с не наблюдалась.
Геологическая характеристика
Территория Куйвозовского сельского поселения сложена осадочными отложениями верхнепротерозойскими, палеозойскими и четвертичными. 
Верхнепротерозойские отложения (наиболее древние), сложены глинами, алевролитами, аргиллитами, песчаниками и песками. Эти породы залегают глубоко и с ними не связаны проявления известных месторождений полезных ископаемых.
Верхнепротерозойские и палеозойские отложения перекрыты сплошным чехлом (от 30 до 100 м) четвертичных отложений. Наиболее распространены пески озерно-ледниковые (представленные песками, супесями и глинами) и флювиогляциальные (представленные разнозернистыми песками с включениями гравия, гальки). 
По данным Паспорта безопасности Всеволожского муниципального района на территории Куйвозовского сельского поселения современные природные геологические процессы отсутствуют. Затопление и подтопление территорий населённых пунктов в период весеннего половодья также отсутствует. Небольшое подтопление имеется только на северной границе сельского поселения вдоль реки Смородинка. Однако эта территория зарезервирована для организации природного заказника регионального значения «Долина реки Смородинка», на которой капитальное строительство не предполагается.

Гидрографическая характеристика
Поверхностные водоемы на рассматриваемой территории представлены озёрами: Лемболовское, Ройка, Верхолино и др. Восточная граница Куйвозовского сельского поселения проходит по береговой линии Ладожского озера.
Ладожское озеро - самый большой в Европе пресноводный водоём. Длина береговой линии в пределах Куйвозовского сельского поселения порядка 26 км, коэффициент изрезанности - 2,1. 
Лемболовское озеро относится к бассейну Ладожского озера, имеет сильно изрезанные берега. По строению котловины и по морфологическим характеристикам озеро Лемболовское двумя резкими сужениями разделяется на три неравные части, представляющие собой как бы самостоятельные озера, соединенные короткими протоками. Длина озера с юга на север составляет 9,7 км, ширина до 2 км. Площадь зеркала при средней межени составляет 12,5 км2. Глубина озера в южной части составляет 1,5 м, в средней части - 0,9 м, в северной части – 3,4 м. Экологическое состояние озера неудовлетворительное. Южная и средняя его части активно мелеют и зарастают водной растительностью. Общая площадь бассейна составляет 316 км2. В озеро впадают реки Грузинка, Муратовка, Ройка, Киварин ручей и еще 4 безымянных ручья, впадает и вытекает река Вьюн.
Озеро Ройка, площадью 2,3 км2, расположено среди болотистого массива. Водоем сильно зарастает камышом. Наиболее глубокий участок (до 8 метров) находится в северо-восточной части.
Поверхностные водотоки на рассматриваемой территории представлены реками: Авлога, Грузинка, Вьюн и др.
Река Авлога вытекает из озера около д. Хиттолово на уровне 80 м и впадает в гавань Нижние Никулясы Ладожского озера на уровне 4 м. Длина реки составляет 63 км, средний уклон равен 1,21 м/км.
Грузинка, один из истоков реки Вьюн, вытекает из болот западнее д. Куйвози и впадает в Лемболовское озеро. Длина реки 25 км.
Река Вьюн является правым притоком реки Бурная и характеризуется сильной извилистостью. Длина её составляет около 44 км, средняя ширина 10-15 метров.
На рассматриваемой территории весеннее половодье начинается в конце марта - начале апреля и заканчивается в конце мая - начале июня. Продолжительность в среднем от 60 до 70 дней. Весенние максимумы обычно наступают во второй и третьей декадах апреля. Подъемы уровней в среднем составляют 2 - 4 м, а в годы с высоким половодьем и до 5 - 7 м
Ледовые образования на реках начинаются в конце ноября переходом температуры воды через «0» градуса. Ледостав устанавливается в первой половине декабря. Вскрываются реки в конце марта.
Температурный режим воды повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры воды через «0» градуса весной отмечается в конце марта и с апреля начинается ее интенсивный рост.
Источником питания рек района являются дождевые, снеговые и талые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. Весеннее половодье на реках формируется преимущественно от таяния снега.
Для централизованного водоснабжения населённых пунктов Куйвозовского сельского поселения поверхностные воды не используются. Однако на его территории на Лемболовском озере находится муниципальный водозабор Лесколовского сельского поселения. 
На территории Куйвозовского сельского поселения находится 2 рыбопромысловых участка для организации любительского и спортивного рыболовства:
- северная часть оз. Лемболовское (600 га);
- разливы р. Грузинка (10 га).

Гидрогеологическая характеристика
Подземные воды на территории Куйвозовского сельского поселения содержатся в коренных и четвертичных отложениях. Основные водоносные горизонты, имеющие практическое значение – гдовский и межморенный. Воды пресные гидрокарбонатно-натриевые и гидрокарбонатно – кальциевые. Глубина залегания варьируется от 10-20 м и от 50-60 для верхнего комплекса и от 60 до 100 м для нижнего. На большей части территории подземные воды защищены от проникновения поверхностных загрязнений В котлинском водоносном горизонте в районе деревень Куйвози-Грузино— ур. Никулясы содержатся пресноводные, хорошо защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды. 
На территории Куйвозовского поселения в настоящее время эксплуатируется Гдовский верхнечетвертичный водоносный горизонт в д. Васкелово, д. Гарболово, д. Лемболово, д. Ненимяки, п. Стеклянный. Наиболее мощные водозаборы характеризуются расходом 1,1 – 1,4 тыс. м3 /сутки.
Таким образом природная вода хорошего качества, которая уже сейчас добывается, бутилируется и поступает в розничную сеть, также является существенным потенциалом экономического развития поселения, который планируется использовать для дальнейшего развития пищевой промышленности. 

Структура и основные направления развития территории  
В составе северо-западной части центрального урбанизированного ядра, где сосредоточены все населенные пункты, сложилась Васкеловская группа (д. Васкелово, состоящая из территориально разобщенных микрорайонов и п. при ж/д ст. Лемболово) и группа п. Стеклянный – п. Лесное (п. Стеклянный, включая квартал парклесхоза, п. Лесное, д. Лемболово).
В южной части урбанизированного ядра формируются следующие группы: с центром в д. Куйвози (кроме д. Куйвози входят – д. Ненимяки, д. Варзолово, д. Екатериновка, д. Лаппелово, д. Грузино) и д. Керро. 
В юго-восточную группу населённых мест с центром в д. Гарболово (кроме д. Гарболово – п. Заводской, д. Никитилово). 
В восточную группу населённых мест включены д. Матокса и д. Вуолы, которые удалены от центров перечисленных групп.
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Южная группа населенных мест – д. Куйвози, д. Екатериновка, д. Варзолово, д. Грузино, д. Лаппелово
Деревня Куйвози является административным центром муниципального образования. Расположена в южной части муниципального образования на пересечении двух магистральных дорог регионального значения – «Магистральная» и Санкт-Петербург - Запорожское и железнодорожной ветки Санкт-Петербург – Сортавала. 
Куйвози занимает центральное положение в южной группе населенных мест и граничит с д. Варзолово с восточной и северной стороны, на северо-западе с д. Лаппелово, на юго-западе – с д. Грузино, и на небольшой части южной границы – с д. Екатериновка. Кроме того, на юге деревня Куйвози граничит с фермерскими хозяйствами, пашнями и лесными угодьями сельскохозяйственных земель ЗАО «Авлога».
Деревня Куйвози, примыкая непосредственно к железнодорожной станции Грузино, развивается параллельно железной дороге расширяющимся клином между железной дорогой и автодорогой «Магистральная» в юго-восточном направлении. Автодорога Санкт-Петербург – Запорожское рассекают деревню на 2 части: северо-западную и юго-восточную (в которую входит садоводство п/ф «Невская»).
Параллельно железнодорожному пути формировалась ул. Александрова, вдоль которой размещены основные общественно-деловые, культурно-бытовые объекты административного центра поселения: магазины, аптека, амбулатория, администрация, дом быта. Другая группа культурно-бытовых и социальных объектов размещена на площади железнодорожной станции Грузино: вокзал, продовольственные и промтоварные магазины, автобусное кольцо местных автобусных маршрутов.
Улица Александрова далее переходит в шоссе Санкт-Петербург – Запорожское, продолжая линейный общественный центр Куйвози в юго-восточном направлении – школой со спортивной площадкой, замыкая его развитие вдоль центральной автодороги деревни.
В центре территории д. Куйвози, примыкая к автодороге Санкт-Петербург – Запорожское, размещается закрытое в настоящее время кладбище, которое вместе с центральной автодорогой разрезает большое, свободное от застройки пространство, частично залесённое, частично используемое под огороды, на две части, в юго-восточной части которой находится большой пруд.
Вдоль железной дороги индивидуальные жилые дома размещены относительно плотно, в южной же части более хаотично.	
Таблица 1. Параметры функциональных зон д. Куйвози Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	153,15

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	153,15

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	6,01

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	3,61

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	2,40

	Производственные зоны
	
	8,20

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	8,20

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	1,05

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	1,05

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	41,29

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	41,29

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	5,77

	- кладбища
	К=0,1
	5,77

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	96,93

	Итого по населенному пункту
	
	312,4



Деревня Екатериновка
Современная территория д. Екатериновка непосредственно примыкает к южной оконечности д. Куйвози и располагается вдоль автодороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск. С левой стороны по движению к д. Куйвози вдоль дороги, с промежутками, вызванными то оврагами, то остатками леса, выходящими к трассе, размещены участки индивидуальных жилых домов. На участке двустороннего освоения трассы землями населенного пункта д. Екатериновка построен магазин и баня. В южной части деревни размещается АЗС, обслуживающая транзитное движение, а по другую сторону дороги –контора складского хозяйства ЗАО «Авлога» (в настоящее время сдаваемых в аренду).
Жилая застройка д. Екатериновка включает – ИЖС и три двухэтажных жилых дома.
Таблица 2. Параметры функциональных зон д. Екатериновка Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	25,19

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	23,64

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	1,55

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	0,80

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	0,80

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	5,61

	Итого по населенному пункту
	
	31,6



Деревня Варзолово
Современная д. Варзолово граничит с д. Куйвози с северо-востока от садоводства птицефабрики «Невская» по Гарболовскому шоссе, затем захватывая некоторую территорию справа вдоль неё по направлению к д. Васкелово, далее снова по Гарболовскому шоссе. От этой границы на северо-восток до подъездной ветки железной дороги на ООО «Ленстройдеталь» (п. Заводской) и к северу вдоль р. Грузинки, справа и слева до железнодорожных путей на промышленную зону п. Заводской.
Юго-восточная часть д. Варзолово – восточнее ул. Центральной – производственная зона, западнее – садоводство «Ленэнергоремонт» и небольшое количество участков ИЖС вдоль ул. Молодёжной, южнее Гарболовского шоссе. Северная часть д. Варзолово – (срединная и южная часть) садоводство ТОО «Крин», а северная и западная части – озелененная зона вдоль реки Грузинки. Северо-западная часть д. Варзолово состоит из садоводства завода №4 Треста № 361, части садоводства НПО «Азимут» и в самом южном углу несколько участков ИЖС, многоквартирные дома с участками и объект малого бизнеса «Шиномонтаж».
Производственная зона д. Варзолово представлена территорией складирования гравия (между двумя подъездными ж/д путями), предприятием ООО «Привус», состоящим из двух площадок: в разрыве двух подъездных ж/д путей и южнее Гарболовского шоссе, предприятием АОЗТ РЭПО и топливных складов Министерства обороны, расположенных между железнодорожными путями подъездной ветки к п. Заводской и региональной автодорогой «Магистральная».
Таблица 3. Параметры функциональных зон д. Варзолово Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	5,80

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	5,80

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	0,91

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	0,91

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	16,17

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	16,17

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	46,97

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	46,97

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	29,98

	Итого по населенному пункту
	
	99,8



Деревня Грузино
Деревня Грузино, состоящая из трёх анклавов, примыкающих к железной дороге «Санкт-Петербург – Сортавала» расположена между полосой отвода железной дороги и рекой Грузинка, где имеются бывшие ведомственные жилые дома (зарегистрированы 16 человек). 
Все остальное пространство между этими анклавами, железной дорогой и рекой Грузинка занимает садоводство «Грузино-5». 
Река Грузинка вместе с лесами вдоль неё является рекреационной зоной для жителей деревни и садоводов. Непосредственно у ж/д ст. Грузино, но на территории д. Куйвози имеются 3 продовольственных и один промтоварный магазин. Главная дорога (вдоль ж/д полотна) заасфальтирована. 
Таблица 4. Параметры функциональных зон д. Грузино Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	3,7

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	3,7

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	-

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	-

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	3,63

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	-

	Итого по населенному пункту
	
	7,33



Деревня Лаппелово
Деревня Лаппелово расположена между железной дорогой Санкт-Петербург – Сортавала и автодорогой «Магистральная». В центре деревни находится озеро Лаппеловское. В развилке дорог на д. Керро и д. Грузино находится кафе. Улицы деревни имеет асфальтовое покрытие и находятся в удовлетворительном, а частями даже в хорошем состоянии.
С северной, западной и южной сторон д. Лаппелово граничит с садоводствами «Грузино». Социальные объекты отсутствуют. Мест приложения труда нет. Территорий для дальнейшего роста населенного пункта также нет.
В настоящее время все деревни Куйвозовской планировочной группы тесно связаны между собой, их границы примыкают друг к другу. 
Таблица 5. Параметры функциональных зон д. Лаппелово Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	2,06

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	2,06

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	-

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	-

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	1,73

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	1,73

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	2,91

	Итого по населенному пункту
	
	6,7



[bookmark: _Toc242600446]Юго-восточная группа населенных мест – д. Гарболово, д. Никитилово, п. Заводской
Деревня Гарболово
Деревня Гарболово является самой крупной по численности населения. Населённый пункт примыкает к автомобильной дороге «Магистральная» с южной стороны и формируется между озёрами с остатками исторического парка. С севера напротив населённого пункта находится воинская часть. Своеобразие Гарболово - в наличии значительных по площади озеленённых пространств, которые необходимо сохранить. Застройка представлена секционными пятиэтажными жилыми домами и сблокированными трёхэтажными секциями. Введена в строй новая школа на 400 мест. 
На въезде со стороны автодороги «Магистральная» на промзону вблизи п. Заводской располагается участок деревни Гарболово, где находится электроподстанция площадью 2 га с несколькими жилыми домами и участок МЧС (площадью около 9 га); недалеко от развилки находится памятник над братской могилой солдат Великой Отечественной войны.
Таблица 6. Параметры функциональных зон д. Гарболово Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	20,48

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	1,0
12,22*

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	7,02[footnoteRef:1] [1:  зоны расположены на землях обороны и безопасности] 


	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	0,24*

	Общественно-деловые зоны
	
	2,08*

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	-

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	2,08*

	Производственные зоны
	
	9,68

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	4,84

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	5,52*

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	3,16

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	3,16

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	- обороны и безопасности
	-
	27,08

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	46,10

	Итого по населенному пункту
	
	55,1



Деревня Никитилово, поселок Заводской
Деревня Никитилово протянулась на 1,5 км к югу от д. Гарболово вдоль автодороги на промзону п. Заводской по обе стороны лесного Маркеловского озера, привлекательного в рекреационном отношении для жителей огромного садоводства западнее д. Никитилово. Если в Гарболово уже доминирует капитальная много- и среднеэтажная застройка, то д. Никитилово застроена индивидуальными малоэтажными домами с участками 15-20 соток.
Посёлок Заводской составляют четыре 5-этажных дома и аналогичный недостроенный дом (есть только фундамент). Непосредственно в жилой группе расположено здание типового детского сада. В настоящее время здание находится в частной собственности, полностью перестроено для нужд предприятия по изготовлению мебели, в санитарно-защитной зоне которого расположен 5-этажный жилой дом.
Приток Авлоги служит границей п. Заводской, с южной стороны которого расположены гаражи и достаточно крупная производственная зона, занятая ООО «Ленстройдеталь», ООО «Железобетон» и обслуживаемая подъездной железнодорожной веткой.
Таблица 7. Параметры функциональных зон д. Никитилово Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	5,59

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	5,59

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	-

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	-

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	1,05

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	1,05

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	23,86

	Итого по населенному пункту
	
	30,5
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Таблица 8. Параметры функциональных зон пос. Заводской Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	1,55

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	1,55

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	0,37

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	0,37

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	0,63

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	0,63

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	0,35

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	0,35

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	38,50

	Итого по населенному пункту
	
	41,4



Северо-западная группа населенных мест – п. Стеклянный, п. Лесное, д. Лемболово
Поселок Стеклянный
Планировочная структура поселка – конгломерат разнохарактерной по функциям, размеру, этажности и типу застройки. Застройка въездной зоны от «Магистральной» с одной стороны сформирована забором и разновеликими зданиями промзоны, с другой - двумя небольшими объектами обслуживания (магазин и кафе). Въезд в поселок замыкает объем школы на 200 мест (расположенной в арендованном помещении), за которым почти на той же оси размещается детский сад на 147 мест. 
Прямоугольная разбивка на кварталы центральной и западной зоны посёлка дополняется идущими под углом улицами трехлучевой системы, одна из которых, Приозерная, с одной стороны хаотично застроена объектами инженерно-транспортной инфраструктуры (КОС, склады, гаражи), с другой - сформирована малоэтажными жилыми домами. Застройка улицы неупорядоченная, прерываемая участками личных подсобных хозяйств (ЛПХ), залесёнными территориями, замыкается на севере складской зоной Невской геологической партии. 
Застройка типовыми пятиэтажными и трёхэтажными жилыми домами не создаёт полноценных жилых дворов; учреждения обслуживания, формирующие общественные зоны, размещены дисперсно; на «лицевой фасад» посёлка выведена промзона, площадью в 20 га, над которой возвышается 12-этажное здание точечного типа производственного назначения. 
В южной части посёлка – за автодорогой «Магистральная», вдоль которой проложена ЛЭП-110, располагается ряд индивидуальных участков, площадью примерно по 20 соток, гаражный комплекс и огороды. Несомненным достоинством посёлка является его озеленение, которое сглаживает недостатки неупорядоченной функционально-планировочной структуры.
Квартал парклесхоза (п. Стеклянный)
Квартал занимает территорию примерно в 23 га в условных границах, располагаясь на самом западном участке бывшего «Лемболовского лесопарка».
Застройка квартала представляет собой одно-двухэтажные (в основном деревянные) жилые дома с небольшими приусадебными участками (огородиками и сараями); два дома каменные. Дома группируются вокруг внутренней кольцевой улицы.
Таблица 9. Параметры функциональных зон п. Стеклянный Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	27,73

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	7,08

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	12,7
11,38[footnoteRef:2] [2:  зона расположена на территории бывшего Васкеловского парклесхоза (земли лесного фонда)] 


	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	7,30

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	0,65

	Общественно-деловые зоны
	
	1,47

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	1,47

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	0,00

	Производственные зоны
	
	19,49

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	12,95
1,77*

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	4,77

	Рекреационные зоны
	
	0,15

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	0,15

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	18,65

	- улично-дорожная сеть
	-
	17,78

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	0,87

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	42,7

	Зоны, расположенные на территории бывшего Васкеловского парклесхоза (земли лесного фонда)
	
	13,15

	Итого по населенному пункту
	
	83,8



Поселок Лесное
Поселок Лесное, вошедший в 2007 г. в состав Куйвозовского сельского поселения (ранее «военный городок № 14»), расположен на западном участке группы населённых пунктов п. Стеклянный – д. Лемболово – п. Лесное, на автодороге «Магистральная».
Планировочная структура компактна, представлена геометрической прямоугольной сеткой внутренних проездов и улиц, частью асфальтированных, разделяющих застройку на кварталы площадью от 1 до 4 га. Центральную планировочную ось формируют здания школы на въезде с автодороги «Магистральная», начальной школы, детского сада, клуба и солдатской столовой в глубине квартала. Периметр кварталов застроен казармами (дома средней этажности), учреждениями обслуживания и тремя многоэтажными домами офицерских семей. Система замыкается гаражным комплексом и сопровождается объектами инженерно-технической инфраструктуры, в том числе котельной с мазутохранилищем и КОС с хлораторной.
Таблица 10. Параметры функциональных зон п. Лесное Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	8,13

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	0,88

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	6,86

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	0,39

	Общественно-деловые зоны
	
	6,06

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	4,86

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	1,2

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	3,55

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	3,55

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	32,56

	Итого по населенному пункту
	
	57,636



Деревня Лемболово
Исторически деревня Лемболово, мыза Лемболово (Кюляятка) находилась восточнее бывшего Кексгольмского ш. (ныне автодорога «Санкт-Петербург – Сортавала»). Историческая деревня Лемболово, так же, как и многие другие населённые пункты Карельского перешейка была полностью разрушена в ходе Второй мировой и советско-финской войн. Наименование «Лемболово» уже в советское время перемещается к северу и северо-западу от первоначального места исторического местоположения. 
В настоящее время только два жилых дома имеют адрес д. Лемболово, жители которых имеют регистрацию по Магазинной улице (дом 2) и Полевой ул. (дом 7). Жители остальных домов имеют регистрацию в п. Стеклянный, п. Лесное. 
[bookmark: _Toc242600448]Таблица 11. Параметры функциональных зон д. Лемболово Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	11,76

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	11,76

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	0,34

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	0,34

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	3,02

	- улично-дорожная сеть
	-
	3,02

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	-

	Итого по населенному пункту
	
	15,12



Центральная группа населенных пунктов – д. Васкелово, п. Вьюн, п. при ж/д ст Лемболово, д. Ненимяки и д. Керро
Деревня Васкелово
Деревня Васкелово находится в центральной части муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» на мысу, разделяющем Лемболовское озеро на два почти самостоятельных водоёма. Через северо-восточную часть деревни проходит железная дорога Санкт-Петербург – Сортавала, через восточную и южную части – региональная дорога «Магистральная». 
Магистральную автодорогу связывает с железной дорогой две автодороги: на ж/д вокзал «Васкелово», ул. Коробицына и на переезд через железную дорогу - в сторону огромного массива садоводств Васкелово – Лемболово.
Центральная часть д. Васкелово представляет собой плохо организованный и плохо связанный конгломерат 1-2-3-этажной застройки, хаотично разбросанных участков ИЖС, бывших пионерских и оздоровительных лагерей, садоводств, входящих в границу населенного пункта, учебно-спортивной базы, производственной территории воинских частей, 2-х мелких производств – пивоварни и объекта автосервиса и нескольких культурно-бытовых объектов, обслуживающих население как самой деревни Васкелово, так и, сопряженного с ним многочисленного сезонного населения, а также части незарегистрированного, но проживающего постоянно населения.
К д. Васкелово относятся также ряд территорий, удаленных от неё на значительное расстояние. Например - Западная набережная – территория с участками ИЖС, расположенная на западном (противоположном) берегу озера Лемболовское; микрорайон Зеркальный – 32-33 км Приозерского шоссе; формирующийся массив ИЖС – 34 км Приозерского шоссе, а также 3 изолированных участка ИЖС, расположенные на землях 
Таблица 12. Параметры функциональных зон д. Васкелово Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	303,637

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	300,027

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	2,04

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	1,57

	Общественно-деловые зоны
	
	5,02

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	5,02

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	1,62

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	1,27

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	0,35

	Рекреационные зоны
	
	139,224

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	78,574

	- водные объекты
	-
	25,16

	- пляжи
	К=0,1
	-

	-садоводческие и дачные объединения
	
	35,49

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	56,406

	- улично-дорожная сеть
	-
	55,396

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	1,01

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	35,50

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	35,50

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	5,77

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	- обороны и безопасности
	-
	5,77

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	296,44

	Итого по населенному пункту
	
	810,513



Поселок Вьюн
Поселок Вьюн до 2007 г. назывался посёлком ЦНИИЛ, начавшись с производственной базы ЦНИИЛ (центральный научно-исследовательский институт лесосплава), в то время как все прибрежные территории Лемболовского озера предназначались с конца 1940-годов для стационарного отдыха детей. С точки зрения местоположения дачный поселок Вьюн занимает, возможно, лучшую территорию в Куйвозовском сельском поселении, в настоящее время он обеспечен автономной инженерной инфраструктурой, удобным подъездом с Приозерского шоссе, качественной питьевой водой, комфортным отдыхом у воды, радующими глаз ландшафтами. Ухоженные участки при частных домах усадебного типа на всхолмленном рельефе не тесно группируются вдоль главной дороги, разделены сосновым древостоем, который желательно сохранить без уплотнения застройки.
Таблица 13. Параметры функциональных зон пос. Вьюн Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	19,67

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	19,67

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	-

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	-

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	0,08

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	0,08

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	0,06

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	0,06

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	6,19

	Итого по населенному пункту
	
	26,0



Деревня Ненимяки
В настоящее время застройка деревни находится на землях Минобороны России и северная её часть на землях лесного фонда. Деревня Ненимяки – селитебная часть бывшего «военного городка», размещена между шоссе на Васкелово и Приозерской линией железной дороги. Главная улица с основным массивом многоэтажной застройки тянется на 2,5 км вдоль «Магистральной» почти параллельно и заканчивается зданием клуба. 
Таблица 14. Параметры функциональных зон д. Ненимяки Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	4,27

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	1,14

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	4,27

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	1-3 эт., К=0,8
	0,36

	Производственные зоны
	
	2,11

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	2,11

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	0,74

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	0,74

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, расположенные на землях обороны и безопасности
	
	0

	Итого по населенному пункту
	
	8,07



Поселок при железнодорожной станции Лемболово
Поселок при железнодорожной станции Лемболово возник относительно недавно на основе 5 участков ИЖС и территорий нескольких пионерских лагерей, земли которых были переведены в земли населенных пунктов (п. при ж/д ст. Лемболово) (данные кадастра объектов недвижимости на июнь 2010 г.).
Дорога, идущая от платформы ст. Лемболово в юго-западном направлении, попадает на территорию группы детских оздоровительных лагерей («Горизонт», «Факел», «Красный Выборжец», «Металлист»), проходя через которую, на выходе к береговой полосе, расположены 5 участков, выделенных из территории п/л «Факел».
Территории п. при ж/д ст. Лемболово прилегают непосредственно к береговой полосе озера Лемболовское, которая является рекреационной зоной общего пользования. К западу от п. при ж/д ст. Лемболово, между дорогой вокруг озера и зеркалом воды размещается пляжная зона. Дорога от ж/д станции Лемболово, пересекая п. при ж/д ст. Лемболово огибает озеро и вдоль берега уходит к территориям, занятых оздоровительными учреждениями «Искра» и «Юность».
К территориям населенного пункта п. при ж/д ст. Лемболово относится также производственная территория ЗАО «Полюстрово», которая находится в нескольких километрах к северо-востоку, примыкает к массиву садоводств и р. Вьюн. На территории промышленной зоны добывается и бутилируется природная вода, негативное влияние на ближайшую застройку отсутствует.
[bookmark: _Toc242600451]Таблица 15. Параметры функциональных зон п. при ж/д ст. Лемболово Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	7,26

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	7,26

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	-

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	-

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	-

	Итого по населенному пункту
	
	7,26



Деревня Керро
	Деревня Керро расположена на берегу озера Ройка, вдоль шоссе «Магистральная» с южной стороны. Её развитие ограничивают шоссе А-120, ЛЭП-110 кВ, проток Ройка и садоводство Керро-2. Западнее, на расстоянии 600 м, расположено садоводство «Культура СНТ», дачный массив Керро и отдельные строения лесников при реке Ятки, впадающей в озеро Ройка. В 2-х километрах от Керро, у Приозерского шоссе, находится памятник федерального значения – «Лемболовская твердыня». 
	Населённый пункт Керро представляет собой закрытый военный городок, отделённый глухим забором. Сведения, необходимые для проектирования генерального плана д. Керро не представлены, не смотря на письменные запросы института к руководству Ленинградского военного округа.
Таблица 16. Параметры функциональных зон д. Керро Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Различные функциональные зоны
	
	0,00

	Итого по населенному пункту
	
	0,0


В настоящее время границы деревни Керро не установлены. Застройка деревни находится на охраняемой территории (зонирование территории деревни не производилось по согласованию с заказчиком – администрацией Всеволожского муниципального района).
[bookmark: _Toc242600449]
Деревня Матокса
	Расположенная на пересечении автодороги «Магистральная» с рекой Авлогой деревня Матокса имеет шанс к возрождению благодаря удобному местоположению и знаменитому прошлому. На въезде в деревню расположено закрытое кладбище. Въездная дорога через 300 м разветвляется надвое (северо-западную дорогу на бывш. н.п. Катумы и северо-восточную дорогу в производственную зону ЗАО «Авлога»), отделенную от селитьбы озелененным массивом. Таким образом, жилая зона разделена надвое Катумской дорогой на западную и восточную. Наиболее обжитая западная жилая зона включает ряд малоэтажных муниципальных домов поквартирного заселения, довольно плотно, но хаотично распределенных в пространстве въездной зоны. Остальная территория, вплоть до урочища Каргина, предназначена для индивидуальной застройки, разбита на участки (около 15 соток) вдоль улиц Ландышевая, Светлая, Хвойная с редко стоящими домиками-коттеджами без инженерного обеспечения.
	Восточная жилая зона сформирована такими же частными (но более старыми) домами с участками разной конфигурации и площади, живописно размещенными вдоль р. Авлоги, протекающей по деревне.
	Учреждения обслуживания дисперсно вкраплены в центральную въездную зону.
На другой стороне «Магистральной» формируется новый микрорайон Матокса-2 –под индивидуальную (коттеджную) застройку с участками по 15-25 соток. 
Таблица 17. Параметры функциональных зон д. Матокса Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	48,49

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	47,50

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	-

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	0,99

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	0,43

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	0,43

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	0,90

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- сельскохозяйственная промышленность
	IV-V класс опасности, К=0,6
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	0,90

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	0,86

	- кладбища
	К=0,1
	0,86

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	130,52

	Итого по населенному пункту
	
	181,2


[bookmark: _Toc242600450]
Деревня Вуолы
Деревня Вуолы, расположенная также на «Магистральной» и при дороге на бывшие населённые пункты Большое и Малое Соелово, занимает холмистую территорию, граничащую с землями сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Авлога». По другую сторону шоссе, среди смешанных лесов Гарболовского участкового лесничества, находится озеро Пужо-Ярви. В одном километре от Соеловской дороги от «Магистральной» начинается дорога на бывш. н.п. Катумы; здесь, у перекрестка, расположено урочище Вуолы. В настоящее время в д. Вуолы зарегистрированы 2 человека, в летний период проживает незарегистрировнное население. К массиву Меслики-Вуолы относятся территории 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, на которые также оказывает негативное влияние деятельность предприятия ЗАО «Вуолы». 
Таблица 18. Параметры функциональных зон д. Вуолы Куйвозовского сельского поселения
	Функциональные зоны
	Параметры функциональных зон
	Существующее положение

	
	
	га

	Жилые зоны
	
	0,60

	- индивидуальная жилая застройка
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- малоэтажная жилая застройка
	2-4 эт., К=0,3
	0,60

	- среднеэтажная жилая застройка
	2-5 эт., К=0,3
	-

	- объекты дошкольного образования
	1-2 эт., К=0,5
	-

	Общественно-деловые зоны
	
	-

	- многофункциональная зона
	1-3 эт., К=0,8
	-

	- объекты образования
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Производственные зоны
	
	-

	- промышленная
	IV-V класс опасности, К=0,8
	-

	- коммунально-складская
	V класс опасности, К=0,6
	-

	Рекреационные зоны
	
	-

	- зеленые насаждения общего пользования
	К=0,0
	-

	- объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- водные объекты
	-
	-

	- пляжи
	К=0,1
	-

	- спортивные зоны
	1-3 эт., К=0,5
	-

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	-

	- улично-дорожная сеть
	-
	-

	- инженерные сооружения
	К=0,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	-

	- садоводческие и дачные объединения
	1-3 эт., К=0,2
	-

	- ведение огородничества
	К=0,0
	-

	Зоны специального назначения
	
	-

	- кладбища
	К=0,1
	-

	- защитные зеленые насаждения
	-
	-

	Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	
	10,20

	Итого по населенному пункту
	
	10,8



Общие выводы по планировочной организации сельских населённых пунктов
Населённые пункты Куйвозовского сельского поселения находятся в весьма ограниченных условиях развития – в большинстве из них территориальное развитие ограничивается землями лесного фонда, близко подходящего к застройке, землями сельскохозяйственного назначения и землями Минобороны России. Как правило, по границам населённых пунктов и за их пределами расположены хозяйственные постройки населения и огороды, случайность размещения которых ухудшает эстетические качества сельских посёлков. 
Сложившееся функциональное зонирование населённых пунктов имеет неупорядоченный характер, жилые кварталы перемежаются с земельными участками, предоставленными для промышленных нужд, для ведения личного подсобного хозяйства и др. Значительная часть земельных участков зарегистрирована в кадастре объектов недвижимости и находится в частной собственности.
Производственные зоны (телятник отделения «Лемболово» СПК «Пригородный», производственная зона в д. Матокса и д. Екатериновка ЗАО «Авлога») ограничивают более рациональное формирование и развитие этих населённых пунктов из-за требований санитарных разрывов от этих объектов. Близко подходящие к постоянным населённым пунктам садоводства планировочно не связаны с постоянными посёлками.
Большая часть сельских населённых мест Куйвозовского сельского поселения характеризуется планировочной структурой, вытянутой вдоль автомобильных дорог. Характерно слияние сельских населённых мест, которые тянутся вдоль дорог на несколько километров (цепочка деревень: Куйвози, Варзолово, Лаппелово, Екатериновка) или: п. Заводской, д. Никитилово, д. Гарболово или п. Лесное – п. Стеклянный). 
Система планировочной организация населённых пунктов свободная или смешанная. Регулярную планировочную структуру имеют населённые пункты - военные городки: Лесное, Гарболово, Керро, либо посёлки при промышленных предприятиях – п. Стеклянный, п. Заводской.
Для населённых пунктов характерно экстенсивное использование территории с низкой плотностью застройки. Значительные по площади территории населённых пунктов заняты зонами сельскохозяйственного использования (огороды, постройки личных подсобных хозяйств). 
Населённые пункты д. Васкелово, п. при ж/д ст. Лемболово имеют многочисленные анклавы, иногда удалённые на значительные расстояния от основного массива населённого пункта. Жилая застройка представлена преимущественно одноэтажными, часто физически и морально устаревшими домами с приусадебными участками и в целом имеет неупорядоченный характер. Муниципальные жилые дома представлены 5-, 4-, 3-, 2-х и одноэтажными жилыми домами, рассредоточенными среди частной застройки. За счёт средств муниципального бюджета согласно адресной программе капитальных вложений ведётся неотложный ремонт муниципального жилищного фонда, в т.ч. замена внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыш и фасадов.
В населённых пунктах не сформированы общественно значимые центры, отсутствуют благоустроенные общепоселковые зоны. Учреждения обслуживания расположены в случайных местах, часто - в некапитальных сооружениях павильонного типа. Не организованы площадки для рыночной торговли, особенно необходимые в летний период, где бы жители могли продавать излишки продукции своих личных подсобных хозяйств. В населённых пунктах отсутствуют рекреационные зоны – скверы, бульвары, общедоступные спортивные площадки и др. Большая часть улично-дорожной сети населённых пунктов не имеет твёрдого покрытия. Для всех населённых пунктов Куйвозовского сельского поселения характерен низкий или явно недостаточный уровень благоустройства. 
Таблица 19. Площадь земель в границах Куйвозовского сельского поселения
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 2016 г.

	1.
	Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	75350

	1.1
	Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе:
	га
	1740,8

	
	деревня Варзолово
	га
	99,8

	
	деревня Васкелово
	га
	717,8

	
	деревня Вуолы
	га
	10,8

	
	посёлок Вьюн
	га
	26,0

	
	деревня Гарболово
	га
	55,1

	
	деревня Грузино
	га
	7,33

	
	деревня Екатериновка
	га
	31,6

	
	посёлок Заводской
	га
	41,4

	
	деревня Керро
	га
	0,00[footnoteRef:3] [3:  В настоящее время границы населённого пункта не установлены, застройка расположена на землях обороны и безопасности] 


	
	деревня Куйвози
	га
	312,4

	
	деревня Лаппелово
	га
	6,7

	
	деревня Лемболово
	га
	15,12

	
	посёлок при железнодорожной станции Лемболово
	га
	7,26

	
	посёлок Лесное
	га
	57,636

	
	деревня Матокса
	га
	181,2

	
	деревня Ненимяки
	га
	8,07

	
	деревня Никитилово
	га
	30,5

	
	посёлок Стеклянный
	га
	83,8



На территории Куйвозовского сельского поселения устанавливаются следующие функциональные зоны:
· жилые;
· общественно-деловые;
· рекреационные;
· производственные и коммунальные;
· зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
· зоны сельскохозяйственного использования;
· иные функциональные зоны (природоохранной деятельности) и др.
Таблица 20. Площадь функциональных зон Куйвозовского сельского поселения
	№№
	Категории земель
	Площадь, га
	Уд. вес к общей площади, %

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	5275,2
	7,0

	2
	Земли населенных пунктов
	1740,8
	2,3

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в т.ч.:
	37790,7
	50,2

	3.1
	Земли промышленности
	205,6
	0,3

	3.2
	Земли энергетики
	-
	

	3.3
	Земли транспорта
	299,5
	0,4

	3.3.1
	железнодорожного
	141,7
	0,2

	3.3.2
	автомобильного
	157,8
	0,2

	3.4
	Земли обороны и безопасности
	37285,6
	49,5

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов 
	100,0
	0,15

	4.1
	Земли особо охраняемых природных территорий, в т.ч.:
	-
	

	4.1.1
	Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов
	80,0
	0,12

	4.2
	Земли рекреационного назначения
	20,0
	0,03

	5
	Земли лесного фонда
	28250,0
	37,4

	6
	Земли водного фонда
	1763,3
	2,35

	7
	Земли запаса
	422,6
	0,6

	
	Всего земель в границах поселения
	75350
	100



Основные направления развития территории Куйвозовского сельского поселения обосновываются с учётом анализа особенностей и проблем социально-экономического развития, а также оценки потенциала территории поселения, которые связаны, в основном, с географическим положением его территории, влияющим на использование территориально-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов.
	Решение задач территориального планирования и стратегии развития территории поселения включает два основных этапа.
	Приоритетное (первоочередное) значение имеет развитие «центрального ядра» территории поселения, в котором в наибольшей степени «завязаны» различные интересы по использованию территории и предполагается основной объём инвестиций в капитальное строительство и освоение территорий, а также наиболее остро стоят вопросы обеспечения устойчивости развития территории.
	Наиболее актуальными проблемами этого «центрального ядра» являются:
	- увязка промышленной, рекреационно-туристской и природоохранной деятельности и развитие территорий населённых пунктов;
	- проблема возможной интеграции территорий садоводств, дачных хозяйств с территориями населённых пунктов;
	- увязка указанных видов деятельности с интересами Министерства обороны Российской Федерации;
	- задача интенсификации использования территорий населённых пунктов;
	- осуществление мероприятий по минимизации негативного воздействия прохождения автодороги регионального значения «Магистральная» через населённые пункты «центрального ядра;
	- ремонт и реконструкция дорожного покрытия улиц, бульваров, создание тротуаров, специальных пешеходных зон и системы велодорожек;
	- благоустройство и озеленение населённых пунктов с устройством скверов, площадок отдыха взрослых и детей, пешеходных зон и общественных центров.
	- строительство объектов инженерной инфраструктуры для повышения уровня благоустройства населённых мест, включая существующий жилой фонд;
	- создание новых мест приложения труда для жителей;
	- создание малых предприятий по оказанию разных видов культурно-бытового обслуживания постоянного и временного населения;
	- создание гостиниц и других средств гостеприимства, общественного питания и др.
	- развитие объектов физкультуры и спорта, проведения досуга и занятий по интересам.
	Стратегия развития остальной части территории поселения связана, в основном, с использованием её природного (в т.ч. минерально-сырьевого потенциала), историко-культурного и туристского потенциала, рациональным ведением лесного хозяйства и природоохранной деятельностью (включая создание новых ООПТ).
	Необходимым условием реализации этих задач является совершенствование существующих и строительство новых автодорог и элементов инженерной транспортной инфраструктуры, а также сервисное обустройство автомобильных дорог, используемых для туристских передвижений.
Помимо названных приоритетных для отдельных частей территории поселения направлений стратегического социально-экономического развития, важное значение для всей территории поселения имеет диверсификация видов деятельности с использованием имеющегося потенциала территории.
Предложения по производственным зонам, расположенным на территории поселения и объектам капитального строительства в области промышленности:
	1. Развитие новых производств по использованию минерально-сырьевых ресурсов: (пески, песчано-гравийные материалы, минеральные краски, сапропель, питьевые подземные воды).
Развитие производства инновационных строительных материалов на основе месторождений полезных ископаемых:
 - с использованием местного строительного материала – песка для создания производства теплоэффективных высокоточных поробетонных блоков неавтоклавного твердения, которые могут найти широкое применение для строительства жилых, общественных зданий и сооружений; 
- с использованием местного строительного материала – песка для получения безцементных строительных материалов широкого спектра применения. 
	Развитие производства малоэтажных жилых и дачных домов, в т.ч. с использованием инновационных технологий, связанных:
- с новыми строительными материалами на основе песка (поробетонные блоки, лицевой керамический кирпич и др.);
- создание кирпичного производства (с использованием инновационных технологий) на основе месторождений глины в районе д. Куйвози;
- создание производства нового поколения гуминовых органо-минеральных удобрений на основе имеющихся месторождений озёрного сапропеля.
2. Варианты строительства современных объектов в сфере обращения с отходами:
-Строительство мусоросортировочного комплекса со 100 % переработкой при температуре окружающей среды (возможны варианты: по производительности от 5 до 200 тыс. тонн и варианты по видам сортировочных процессов: «сухой» и «мокрый»).
- Строительство мусороперерабатывающего комплекса по новой экологически безопасной технологии высокотемпературной переработки, в основе которой лежит высокотемпературное разложение отходов в расплавах солей. В реакторе происходит мгновенное и полное разрушение структуры сырья – расщепление органических масс на элементарные вещества: углерод, водород, серу, пар и твердый минеральный остаток. 
- Строительствао комплекса «Теплицы+мусоропереработка» с использованием принципа «кругооборота» - отходы-энергия-продукты-отходы (как вариант рассматривается возможность строительства в районе д. Вуолы, где в настоящее время имеется полигон ТБО, использующий примитивную технологию рекультивации карьера после добычи песка путём захоронения отходов. В то же время в районе Меслики-Вуолы зарегистрировано 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, часть из которых могла участвовать в реализации совместного проекта.
- Создание безотходного высокорентабельного сельскохозяйственного комплекса. Предполагается использование всех видов отходов, образующихся на территории хозяйства и окружающих крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводств. Огромные количества биомассы – отходов выращивания и переработки сельхозпродукции - помёт, навоз, нефтешламы, илы очистных сооружений, резиновые шины – являются возможным источником получения удобрений, комбикормов, высококачественных жидких топлив. Для переработки отходов возможно использование инновационной технологии условно названной электромагнитной переработкой отходов. Предположительно такой комплекс мог бы быть возведён в производственной зоне д. Екатериновка. 
-Строительство производственного здания транспортного предприятия, обслуживающего пассажирские перевозки на территории Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района (гараж автобусов, производственные мастерские, мойка, бытовые помещения и др.) в производственно-коммунальной зоне в д. Куйвози.
-Строительство автобусной станции в д. Куйвози.
3. Предложения по объектам капитального строительства в области культурно-бытового обслуживания и туристско-рекреационной деятельности:
	Осуществление инвестиционного проекта по строительству спортивно-оздоровительного и горнолыжного центра в районе п. Стеклянный на землях рекреационного назначения.
	- Осуществление инвестиционных проектов на участках лесного фонда, предоставленных в долгосрочную аренду для строительства рекреационных объектов.
	- Возрождение с расширением существующего учреждения лечебно-оздоровительного центра на озере Сиркоярви с использованием местных лечебных факторов - сапропеля и чистых питьевых вод, а также разнообразия природных ландшафтов;
	- Развитие предприятий малого и среднего бизнеса по предоставлению разнообразных услуг культурно-бытового характера постоянным жителям поселения, дачникам, садоводам и др. (ремонт бытовой техники, химчистка, прачечная, мелкий ремонт одежды, оказание услуг по ремонту и оборудованию жилых и дачных домов, оказание услуг по благоустройству земельных участков и ландшафтным работам, дизайнерским услугам, а также парикмахерским и визажным услугам. С оказанием услуг постоянным жителям, а также временно пребывающим на территории поселения, связано множество востребованных населением, но пока отсутствующих на территории предприятий, таких как салоны красоты, русская баня, сауна, прокат спортивного и туристского снаряжения и многое др.).
	- Создание предприятий по производству востребованной экологически чистой свежей сельскохозяйственной продукции (молоко, овощи и зеленная продукция) на базе крестьянских (фермерских хозяйств) и крупных сельскохозяйственных предприятий СПК «Пригородный» и ЗАО «Авлога».
	- Строительство благоустроенной площадки и павильонов для рыночной торговли, где бы жители и садоводы могли продавать излишки продукции личного подсобного хозяйства (д. Васкелово, д. Куйвози, д. Матокса, п. Стеклянный).
	- Создание мини – производств по переработке даров леса.
	- Создание детских учреждений оздоровительного типа (мини-детских садов), работающих круглогодично.
	- Организация муниципального оздоровительного учреждения для отдыха детей в каникулярное время (районного значения).
	-Создание физкультурно-оздоровительного центра в д. Васкелово для оказания разнообразных услуг постоянному населению и гостям Куйвозовского сельского поселения.
	-Развитие на территории муниципального образования сельского туризма (на основе индивидуальных жилых домов постоянного населения, коттеджей, сдаваемых в поднаём).
	- Организация зоны рекреационного назначения на территориях лесных кварталов Верхолинского и Лемболовского участковых лесничеств в районе озера Лемболовское.
	- Оборудование необходимой инфраструктурой и проведение благоустройства (организация пляжей, прокладка пешеходных и велосипедных дорожек, устройство площадок для разведения костров и устройства бивуаков) на рекреационных территориях поселения вокруг Лемболовского, Ройка, Силанде, Сиркоярви и других озёр.
	- Благоустройство территории, прилегающей к «Крестовому камню» (урочище «Крестовый камень» (площадка для стоянки туристических автобусов, строительство павильона для обслуживания туристов (экскурсионное обслуживание, санитарно-технические помещения, продажа сувениров, информационные щиты и др.).
	- Создание рекреационно-туристской зоны вдоль побережья Ладожского озера и вдоль долины реки Авлога на землях обороны и безопасности для устройства небольших баз рыбака и охотника (лимитированного временного и сезонного использования по согласованию с представительством Минобороны России).
- Строительство объектов туристской инфраструктуры водного туризма в т.ч. на пути туристского маршрута «Из Саймы в Онегу» (ориентировочно в районе гавани Нижние Никулясы» при согласовании Минобороны России).
	- Строительство велосипедной дорожки вдоль всего берега Ладожского озера по территории Всеволожского муниципального района как части межрегионального туристского велосипедного маршрута «Вокруг Ладоги».
	- Развитие сети велосипедных дорожек как элемента улично-дорожной сети населённых пунктов и на территории поселения как составного элемента местных дорог;
	- Создание на территории северо-восточной части поселения спортивно-рекреационного «велопарка» (байкпарка) с прокладкой прогулочных велодорожек разной протяжённости и уровня сложности, устройством экстремальных элементов, а также пунктов проката велосипедов. Такой комплекс мог бы быть востребован для занятий велосипедным спортом, для проведения тематических мероприятий, например, «байкмарафонов», а также для семейного отдыха, проведения свободного времени молодёжи. В зимнее время на основе построенной инфраструктуры могла бы развиваться физкультурно-оздоровительная деятельность, связанная с лыжным спортом.
	- Строительство туристской базы в районе ныне несуществующей деревни Волоярви для обслуживания туристов, сплавляющихся по реке Авлога, путешествующих на велосипедах по Карельскому перешейку, в том числе по кольцевому Ладожскому маршруту (при согласовании Минобороны России).
	- Сервисное обустройство автодорог федерального и регионального значения (стоянки для отдыха водителей и туристов, предприятия торговли, питания, обслуживания автомобилей, санитарно-гигиенические помещения и др.)
	- Размещение лесоторговой базы (продажа строительных материалов, предметов благоустройства и оборудования приусадебных и дачных участков, рассады, саженцев и др.) в 140 квартале Лемболовского участкового лесничества Приозерского лесничества в районе д. Керро.
Анализ демографической ситуации
Численность населения Куйвозовского сельского поселения на 01.01.2016 составила 14234 человека (по данным Федеральной службы государственной статистики).
Таблица 21. Динамика численности
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Численность населения на 01.01. года, чел
	13589
	13696
	14097
	14349
	14234




Рисунок 1. Динамика численности населения Куйвозовского сельского посления

Куйвозовское сельское поселение традиционно рассматривалось ленинградцами – петербуржцами как территория благоприятная для летнего отдыха, поэтому здесь всегда было много отдыхающих. 
На территории Куйвозовского сельского поселения пребывает значительное по численности временное (сезонное) население. В частности, по данным администрации на территории поселения находится 183 садоводства и дачных некоммерческих партнёрства (ДНП), объединяющих около 2125 га территории. Для ориентировочного расчёта численности сезонного населения принимается коэффициент семьи 2,9 чел. на участок, заложенный в Постановлении Правительства Ленинградской области от 30.01.2009 № 13 «О долгосрочной целевой программе «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2009-2011 годы». Таким образом, величина сезонного населения составляет около 49,2 тыс. чел.
Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда Куйвозовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2015 года 267,0 тыс. м2.
Средняя норма жилой обеспеченности составляет около 23 м2 общ. пл. на человека.
Многоквартирный жилой фонд представлен муниципальным и ведомственным фондом.
Частный жилой фонд Куйвозовского сельского поселения представлен индивидуальными одноквартирными жилыми домами с участками, количество их составляет порядка 1400 домов. Для ориентировочного расчета площади индивидуального жилого фонда принята средняя площадь дома 60-90 м2.
На территории Куйвозовского сельского поселения имеется несколько современных жилых образований, так называемые «коттеджные поселки». Застройка этих «поселков» представлена индивидуальными одноквартирными жилыми домами с полным инженерным обеспечением. Это микрорайон «Зеркальный» д. Васкелово, жилое образование, расположенное на 34 км Приозерского шоссе д. Васкелово, «коттеджный поселок ЦНИИЛ» п. Вьюн, «коттеджный поселок» Матокса-2, «коттеджный поселок» у п. при ж/д ст. Лемболово. Большей частью они являются «вторым жильем» для жителей Санкт-Петербурга.
Таблица 22. Характеристика существующего жилого фонда по Куйвозовскому сельскому поселению
	Населенный пункт
	Всего жилого фонда, м2 общ.пл.
	в том числе по типам жилья
	Ветхий и аварийный жилой фонд, м2 общ. пл.
	Стоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилых помещений

	
	
	Многоквартирные дома, м2 общ.пл.
	Индивидуальные одноквартирные дома с участком
	
	

	
	
	
	кол-во домов, шт.
	м2 общ. пл.
	
	семей, шт.
	чел.

	д. Васкелово
	62971,7
	7171,7
	930
	55800,0
	500
	22
	56

	п. при ж/д ст. Лемболово
	850,8
	70,8
	13
	780,0
	 
	-
	-

	п. Вьюн
	300,0
	0
	5
	300,0
	 
	-
	-

	Всего по группе
	64123
	7243
	948
	56880
	 
	22
	56

	д. Куйвози 
	20383,8
	1 303,8
	318
	19080,0
	 
	3
	7

	д. Грузино
	756,9
	636,9
	2
	120,0
	 
	-
	-

	д. Варзолово
	764,6
	104,6
	11
	660,0
	 
	-
	-

	д. Лаппелово
	600,0
	0
	10
	600,0
	 
	-
	-

	д. Екатериновка
	2404,0
	1864,0
	9
	540,0
	 
	1
	6

	Всего по группе
	24909
	3909
	350
	21000
	 
	4
	13

	д. Гарболово
	67762,0
	67762,0
	 
	 
	300
	18
	46

	д. Никитилово
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	п. Заводской
	12243,7
	12243,7
	 
	 
	 
	8
	26

	Всего по группе
	80006
	80006
	 
	 
	 
	26
	72

	п. Стеклянный
	37415,4
	37415,4
	 
	300
	 
	21
	74

	п. Лесное
	22584,3
	22584,3
	 
	 
	 
	7
	25

	д. Лемболово
	300,0
	0
	5
	300,0
	
	
	

	Всего по группе
	60300
	60000
	5
	300
	 
	28
	99

	д. Матокса
	4261,0
	1441,0
	47
	2820,0
	 
	2
	5

	д. Ненимяки
	24074,4
	24074,4
	 
	 
	700
	7
	24

	д. Керро
	9015,0
	9015,0
	 
	 
	 
	-
	-

	д. Вуолы
	344,6
	104,6
	4
	240,0
	 
	-
	-

	Всего по поселению
	267032,3
	185792,3
	1354
	81240,0
	 
	89
	269
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Инженерное благоустройство муниципального жилого фонда в целом можно считать удовлетворительным. Наиболее обеспеченными инженерным оборудованием являются бывшие «военные городки», расположенные на территории Куйвозовского сельского поселения - это д. Гарболово, д. Ненимяки, п. Лесное. Жилой фонд поселков Заводской и Стеклянный, построенных на базе крупных промышленных предприятий, где обеспеченность составляет 98-100 %.
[bookmark: _Toc479842580]1. Технико-экономическое состояние систем газоснабжения
[bookmark: _Toc421691044][bookmark: _Toc421691101][bookmark: _Toc430682925][bookmark: _Toc430683682][bookmark: _Toc441672571][bookmark: _Toc479842581]1.1. Описание системы и структуры газоснабжения
В настоящее время на территории Куйвозовского сельского поселения реализуется сжиженный газ только для нужд населения (пищеприготовление).
Газоснабжение потребителей Куйвозовского сельского поселения сжиженным газом осуществляется газоснабжающей организацией ООО «ЛОГазивест». 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» (100% дочернее общество АО «Газпром газораспределение Ленинградская область») было образовано в 2010 году. На сегодняшний день компания снабжает более 350 000 абонентов на территории Ленинградской области, являясь крупнейшей организацией в Ленинградской области, работающей на рынке поставки и продажи СУГ.
В своем распоряжении ООО «ЛОГазинвест» имеет 3 газонаполнительных станции (ГНС) с железнодорожными подъездными путями общим объемом базы хранения 2 500 тонн и производительностью более 20 000 баллонов в месяц, 2 газонаполнительных пункта (ГНП) производительностью более 7 000 баллонов в месяц. Также ООО «ЛОГазинвест» имеет сеть АГЗС (автомобильных газовых заправочных станций).
На территории Куйвозовского сельского поселения располагаются 12 действующих групповых резервуарных установок ГРУ (СУГ):
· п. Васкелово – 1 шт.
· д. Керро – 1 шт.
· д. Ненимяки – 3 шт.
· д. Гарболово – 3 шт.
· п. Стеклянный – 2 шт.
· п. Лесное -2 шт.
Общая протяженность газопроводов сжиженного газа 6,82279 км, из них:
· подземный газопровод – 5,81709 км;
· надземный газопровод – 1,0057 км.
Уровень газификации Куйвозовского сельского поселения составляет 41,14%. 
По состоянию на 01.01.2017 г. в сельском поселении сетевым сжиженным газом от групповых резервуарных установок газифицировано 46 домов (2441 квартира), численность зарегистрированных абонентов – 5856 чел. 
Количество газифицированных квартир МО «Куйвозовское сельское поселение» от зарегистрированных шкафных газобалонных установок составляет – 956 шт. (без учета количества потребителей, приобретающих и устанавливающих газовые баллоны самостоятельно). 
Таблица 23. Сведения о количестве газифицированных квартир по населенным пунктам МО «Куйвозовское сельское поселение» на 01.01.2017г.
	Наименование населенных пунктов 
	Количество газифицированных квартир, шт.

	
	От групповых резервуарных установок
	От шкафных газобалонных установок 
	Всего

	п. Васкелово 
	54
	490 
	544

	д. Керро
	90
	-
	90

	п. Ненимяки
	387
	4
	391

	д. Гарболово
	827
	77
	904

	п. Стеклянный
	641
	222
	863

	п. Лесное
	442
	-
	442

	д. Лемболово
	-
	4
	4

	д. Грузино
	-
	17
	17

	д. Куйвози
	-
	135
	135

	д. Екатериновка
	-
	5
	5

	д. Лаппелово
	-
	1
	1

	д. Матокса
	-
	1
	1

	Всего по МО «Куйвозовское сельское поселение»
	2441
	956
	3397



Потребление СУГ в 2016 году составило: емкостной – 251,287 т, баллонный – 3,94 т.

Структура системы газоснабжения Куйвозовского сельского поселения представлена на рисунках 2-7. 

	
Рисунок 2. Структура газоснабжения сжиженным газом д. Васкелово Куйвозовского сельского поселения
	
Рисунок 3. Структура газоснабжения сжиженным газом д. Керро Куйвозовского сельского поселения
	
Рисунок 4. Структура газоснабжения сжиженным газом п. Лесное Куйвозовского сельского поселения



	
Рисунок 5. Структура газоснабжения сжиженным газом д. Ненимяки Куйвозовского сельского поселения
	
Рисунок 6. Структура газоснабжения сжиженным газом д. Гарболово Куйвозовского сельского поселения




Рисунок 7.  Структура газоснабжения сжиженным газом п. Стеклянный Куйвозовского сельского поселения
[bookmark: _Toc421691045][bookmark: _Toc421691102][bookmark: _Toc430682926][bookmark: _Toc430683683][bookmark: _Toc436518014][bookmark: _Toc473555407][bookmark: _Toc479842582]1.2. Описание территорий, неохваченных системами газоснабжения
В настоящее время на территории Куйвозовского сельского поселения имеется ряд населенных пунктов, не имеющих централизованной системы газоснабжения: индивидуальные жилые дома, оборудованные индивидуальными системами газоснабжения (газовые баллоны).
Централизованной системой газоснабжения Куйвозовского сельского поселения не охвачены следующие населенные пункты: 
· д. Лемболово;
· д. Грузино;
· д. Куйвози;
· д. Екатериновка;
· д. Лаппелово;
· д. Матокса;
· д. Варзолово;
· д. Вуолы;
· п. Вьюн;
· п. Заводской;
· д. Никитилово;
· п. при ж/д станции Лемболово
Остальные населенные пункты Куйвозовского сельского поселения охвачены централизованной системой газоснабжения только частично.
[bookmark: _Toc473555408][bookmark: _Toc479842583][bookmark: _Toc421691046][bookmark: _Toc421691103][bookmark: _Toc430682927][bookmark: _Toc430683684][bookmark: _Toc436518015]1.3. Описание технологических зон газоснабжения и перечень систем газоснабжения

В Куйвозовском сельском поселении существует шесть централизованных систем газоснабжения: 
1. Централизованная система газоснабжения д. Васкелово
2. Централизованная система газоснабжения д. Гарболово
3. Централизованная система газоснабжения д. Керро
4. Централизованная система газоснабжения д. Ненимяки
5. Централизованная система газоснабжения п. Стеклянный
6. Централизованная система газоснабжения п. Лесное
Нецентрализованное газоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в газе без транспортировки по трубопроводам (использование газобалонных установок). 
Технологические зоны газоснабжения совпадают с централизованными системами газоснабжения Куйвозовского сельского поселения:
1. Технологическая зона д. Васкелово
2. Технологическая зона д. Гарболово
3. Технологическая зона д. Керро
4. Технологическая зона д. Ненимяки
5. Технологическая зона п. Стеклянный
6. Технологическая зона п. Лесное

[bookmark: _Toc479842584][bookmark: _Toc421691047][bookmark: _Toc421691104][bookmark: _Toc430682928][bookmark: _Toc430683685][bookmark: _Toc441672574][bookmark: _Toc460834077]1.4. Описание результатов технического обследования систем газоснабжения
[bookmark: _Toc479842585]1.4.1. Описание состояния существующих источников газоснабжения
Для хранения и бесперебойного снабжения потребителей сжиженным газом используются групповые резервуарные установки (ГУ СУГ).
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории сельского поселения эксплуатируется 12 ГРУ (СУГ) (61 резервуар).
Характеристики действующих и резервных ГУ СУГ представлены в таблице 24.
Таблица 24. Характеристики действующих ГУ СУГ
	№ п/п
	Адрес местоположения ГУ СУГ
	Схема газоснабжения
	Экспл. № ГУ СУГ
	Кол-во емкостей (резервуаров), шт
	Полезный объем емкости, м3
	Общий объем базы хранения
	Год изготовления
	Дата ввода в эксплуатацию
	Дата проведения освидетельствования
	Дата проведения следующего освидетельствования
	Дата проведения диагностики
	Дата проведения следующей диагностики
	Количество газифицированных домов, шт.
	Количество газифицированных квартир, шт.
	Количество пользователей, чел
	Примечание (действующая/в резерве)
	Количество сливов, кг/год

	
	
	
	
	2,5 м3
	5м3
	
	м3
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Васкелово, ул. Вокзальная, д. 10
	тупик
	2
	4
	
	2,1
	8,4
	4,368
	1975
	13.07.1978
	-
	-
	03.07.2013
	31.05.2018
	2
	54
	135
	действующая
	6,96

	2
	п. Лесное, д. 8
	кольцо
	1
	4
	
	2,1
	8,4
	4,368
	1970
	22.07.1970
	-
	-
	14.07.2015
	15.07.2020
	13
	442
	1053
	резерв
	52,52

	3
	п. Лесное, д. 18
	
	3
	
	4
	4,2
	16,8
	8,736
	1987
	04.10.1988
	26.05.2008
	26.05.2018
	-
	01.04.2023
	
	
	
	действующая
	

	4
	д. Керро, д. 8
	тупик
	13
	
	3
	4,2
	12,6
	6,552
	1974
	01.05.1975
	-
	-
	07.05.2014
	16.05.2019
	2
	90
	268
	действующая
	3,52115

	5
	д. Ненимяки, д. 111
	кольцо
	1
	
	3
	4,2
	12,6
	6,552
	1974
	01.11.1974
	-
	-
	15.09.2014
	16.09.2019
	6
	387
	959
	действующая
	39,83

	6
	д. Ненимяки, д. 113
	
	21
	
	6
	2,1
	12,6
	6,552
	1980
	22.08.1980
	-
	-
	07.08.2015
	07.08.2020
	
	
	
	резерв
	

	7
	д. Ненимяки, д. 116
	
	11
	6
	
	4,2
	25,2
	13,104
	1992
	12.10.1995
	22.10.2015
	29.10.2025
	-
	01.09.1931
	
	
	
	действующая
	

	8
	д. Гарболово, д. 239
	кольцо
	9
	
	8
	4,2
	33,6
	17,472
	1981
	11.05.1982
	-
	-
	05.07.2016
	05.07.2024
	11
	827
	1951
	действующая
	81,78

	9
	д. Гарболово, д. 254
	
	14
	
	3
	4,2
	12,6
	6,552
	1974
	30.06.1975
	-
	-
	24.06.2016
	24.06.2020
	
	
	
	резерв
	

	10
	д. Гарболово, д. 266
	
	26
	
	8
	4,2
	33,6
	17,472
	1986
	20.08.1986
	31.05.2016
	-
	-
	01.04.2021
	
	
	
	действующая
	

	11
	п. Стеклянный, д. 39
	кольцо
	3
	4
	
	2,1
	8,4
	4,368
	1977
	06.09.1978
	-
	-
	06.11.2013
	30.09.2018
	12
	641
	1490
	действующая
	66,67

	12
	п. Стеклянный, д. 40
	
	5
	
	8
	4,2
	33,6
	17,472
	1983
	04.10.1985
	16.07.2015
	-
	-
	01.07.2019
	
	
	
	резерв
	

	Всего по МО "Куйвозовское сельское поселение
	 
	 
	18
	43
	42
	218,4
	113,568
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46
	2441
	5856
	 
	251,28115



	
Все групповые резервуарные установки на территории сельского поселения пребывают в исправном состоянии, ремонта не требуют.
[bookmark: _Toc421691051][bookmark: _Toc421691108][bookmark: _Toc430682932][bookmark: _Toc430683689][bookmark: _Toc436518020][bookmark: _Toc473555411][bookmark: _Toc479842586][bookmark: _Toc460834078]1.4.2. Описание состояния и функционирования газопроводных сетей систем газоснабжения, запорной арматуры
Емкостной сжиженный газ транспортируется потребителям по газопроводам низкого давления от групповых резервуарных установок ГУ СУГ. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам. 
На территории Куйвозовского сельского поселения действует кольцевая и тупиковая схема газоснабжения сжиженным газом.
Протяженность газовых сетей по территории сельского поселения составляет 6,8228 км.
Данные о протяженности газопроводов СУГ по ГУ СУГ на территории Куйвозовского сельского поселения представлены в таблице 25.

Таблица 25. Сведения о газораспределительных сетях
	Наименование населенного пункта
	Источник газоснабжения
	Наименование газораспределительной сети
	Адрес местоположения газораспределительной сети
	Протяженность, км
	Дата ввода в эксплуатацию
	Дата проведения технического обследования газопроводов приборным методом
	Дата проведения диагностики технического состояния газопроводов
	Количество вводов, шт.

	
	
	
	
	подземный
	Ду, мм
	материал труб
	надземный
	Ду, мм
	материал труб
	
	предыдущая
	следующая
	предыдущая
	следующая
	

	д. Гарболово
	кольцо ГУ СУГ №9, 14, 26
	ГНД д. Гарболово д. 262, 266, 267, 272
	д. 267
	0,0128
	57
	сталь
	-
	-
	-
	08.06.1983
	23.09.2015
	23.09.2020
	25.08.2015
	25.08.2025
	4

	
	
	
	
	0,0945
	89
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 266
	0,03
	57
	сталь
	-
	-
	-
	17.11.1982
	25.08.2015
	25.08.2020
	25.08.2015
	25.08.2025
	5

	
	
	
	
	0,1481
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 262
	0,0237
	57
	сталь
	-
	-
	-
	09.12.1981
	25.08.2015
	25.08.2020
	25.08.2015
	25.08.2025
	5

	
	
	
	
	0,1761
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 272
	0,0787
	89
	сталь
	-
	-
	-
	13.09.1985
	23.09.2015
	23.09.2020
	23.09.2015
	23.09.2025
	5

	
	
	
	
	0,0636
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0315
	57
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Гарболово д. 254
	д. 254
	0,006
	57
	сталь
	0,07
	89
	сталь
	26.08.1975
	23.09.2014
	23.09.2019
	23.09.2014
	23.09.2019
	2

	
	
	
	
	0,002
	89
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0253
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный ГНД д. Гарболово д. 290
	д. 290
	0,0012
	100
	сталь
	-
	-
	-
	18.04.1996
	18.07.2012
	18.07.2017
	-
	18.04.2025
	5

	
	
	
	
	0,1564
	89
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0337
	57
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Гарболово д. 284 и закольцовка
	д. 284 закольцовка с ГУ
	0,0925
	100
	сталь
	-
	-
	-
	18.06.1987
	18.06.2016
	18.06.2021
	18.06.2016
	18.06.2026
	5

	
	
	
	
	0,14
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,021
	57
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный ГНД д. Гарболово д. 199, 207, 214, 239
	д. 199, 207, 214, 239
	0,3127
	100
	сталь
	-
	-
	-
	02.03.1990
	18.07.2012
	18.07.2017
	-
	02.03.2019
	14

	
	
	
	
	0,1021
	89
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0994
	57
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Ненимяки
	кольцо ГУ СУГ №1, 11, 21
	ГНД д. Ненимяки Осиноворощинская КЭЧ д. 114
	д. 114
	0,0413
	57
	сталь
	-
	-
	-
	04.03.1981
	25.08.2015
	25.08.2020
	25.08.2015
	25.08.2025
	3

	
	
	
	
	0,1771
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Ненимяки Осиноворощинская КЭЧ д. 111-113
	д. 113
	0,0512
	100
	сталь
	-
	-
	-
	14.09.1976
	25.08.2015
	25.08.2020
	25.08.2015
	25.08.2025
	3

	
	
	
	
	0,0144
	57
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 111, 112
	0,011
	57
	сталь
	0,023
	57
	сталь
	14.12.1975
	23.09.2014
	23.09.2019
	23.09.2014
	23.09.2024
	7

	
	
	
	
	0,1269
	100
	сталь
	0,078
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Ненимяки Осиноворощинская КЭЧ д. 115
	д. 115
	0,0241
	57
	сталь
	-
	-
	-
	12.12.1986
	25.08.2015
	25.08.2020
	25.08.2015
	25.08.2025
	4

	
	
	
	
	0,2721
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Ненимяки Осиноворощинская КЭЧ д. 116
	д. 116
	0,0579
	57
	сталь
	-
	-
	-
	20.09.1996
	26.06.2012
	26.06.2017
	 
	20.09.2025
	5

	
	
	
	
	0,1347
	89
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,1242
	108
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Керро
	ГУ СУГ №13
	ГНД д. Керро Осинорощенская КЭЧ д. 154
	д. 9
	0,0412
	57
	сталь
	-
	-
	-
	08.06.1983
	25.08.2015
	25.08.2020
	25.08.2015
	25.08.2025
	3

	
	
	
	
	0,0461
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Керро Осинорощенская КЭЧ д. 8
	д. 8
	0,0159
	57
	сталь
	0,055
	57
	сталь
	10.10.1975
	23.09.2014
	23.09.2019
	23.09.2014
	23.09.2024
	3

	
	
	
	
	0,0202
	100
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Васкелово
	ГУ СУГ №2
	ГНД д. Лехтуси д. 3 ДОС-2, ДОС-1 и общежитие
	ул. Вокзальная д. 10, 9, 12
	0,1209
	57
	сталь
	-
	-
	-
	09.10.1978
	26.08.2015
	26.08.2020
	26.08.2015
	26.08.2025
	8

	
	
	
	
	0,1462
	89
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Лесное
	кольцо ГУ СУГ №1, 2
	Подземный ГНД д. Васкелово (п. Лесное, п. Стеклянный), д. 7-17, 18-20
	д. 18, 19
	0,0779
	100
	сталь
	-
	-
	-
	29.03.1990
	26.06.2012
	26.06.2017
	-
	29.03.2019
	4

	
	
	
	д. 18, 20
	0,2888
	57
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 14-17 (ГУ №2 обвязка)
	0,059
	57
	сталь
	-
	-
	-
	04.05.1983
	26.08.2015
	26.08.2020
	26.08.2015
	26.08.2025
	-

	
	
	
	д. 7-17
	0,322
	57
	сталь
	0,675
	57
	сталь
	05.08.1970
	26.06.2012
	26.06.2017
	11.10.2010
	01.06.2019
	45

	
	
	
	
	
	
	сталь
	0,055
	32
	сталь
	
	
	
	
	
	

	п. Стеклянный
	кольцо ГУ СУГ №3, 5
	ГНД п. Стеклянный д. 43
	д. 43
	0,0815
	150
	сталь
	0,0091
	57
	сталь
	10.02.1987
	19.08.2016
	19.08.2021
	19.08.2016
	2026
	7

	
	
	
	
	0,054
	57
	сталь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный ГНД п. Стеклянный д. 39, 40, 41
	д. 40 - обвязка ГУ 5
	0,0978
	100
	сталь
	-
	-
	-
	07.08.1986
	26.08.2015
	26.08.2020
	26.08.2015
	26.08.2020
	4

	
	
	
	
	0,0009
	133
	сталь
	0,00452
	32
	сталь
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0013
	150
	сталь
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0337
	89
	сталь
	0,01945
	57
	сталь
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0082
	108
	сталь
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0969
	57
	сталь
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 39
	0,1606
	100
	сталь
	0,00688
	57
	сталь
	07.08.1986
	26.08.2015
	26.08.2020
	26.08.2015
	26.08.2025
	4

	
	
	
	
	0,0256
	57
	сталь
	0,00168
	32
	сталь
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 41
	0,0307
	57
	сталь
	0,00607
	57
	сталь
	07.08.1986
	26.08.2015
	26.08.2020
	26.08.2015
	26.08.2025
	4

	
	
	
	
	0,1211
	100
	сталь
	0,00201
	32
	сталь
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный ГНД п. Стеклянный Невской ГРП д. 38
	д. 38
	0,112
	57
	сталь
	-
	-
	-
	18.02.1986
	26.08.2015
	26.08.2020
	26.08.2015
	26.08.2025
	7

	
	
	
	
	0,1397
	100
	сталь
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,1504
	150
	сталь
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,002
	80
	сталь
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД п. Стеклянный д. 30-37
	д. 37
	0,231
	100
	сталь
	-
	-
	-
	23.01.1979
	26.08.2015
	26.08.2020
	26.08.2015
	26.08.2025
	6

	
	
	
	
	0,0357
	57
	сталь
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 30-36
	0,61
	57
	сталь
	-
	-
	-
	25.02.1969
	06.07.2012
	06.07.2017
	25.06.2009
	01.12.2018
	13

	Всего по МО Куйвозовское сельское поселение
	 
	 
	 
	5,8171
	 
	 
	1,00571
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175




Года ввода в эксплуатацию газопроводов сжиженного газа - 1969-1996 гг.
Способ прокладки наружных газопроводов сжиженного газа – подземный и надземный, материал газопроводов - сталь. 
Применяются стальные прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88.
Все соединения труб на газопроводах выполняются только сварными. Фланцевые соединения допускаются только в местах установки запорно-регулирующей арматуры. 
Дисбаланс расхода газа у ГУ СУГ и конечным потребителем связан с возможными утечками газа как в местах фланцевых соединений запорной арматуры и на сварных швах стальных участков газопроводов, так и из-за несовершенства существующей системы учета газа (совокупности счетчиков и корректоров на всех уровнях от источника газа до конечного потребителя).  
Подземные газопроводы проложены ниже средней глубины промерзания грунта.  
Характеристика газопроводов сжиженного газа представлена в таблице 26 и рисунках 8-12.

[bookmark: Т17]Таблица 26. Характеристика газопроводов сжиженного газа
	№ п/п
	Диаметр наружный, мм / диаметр условный, мм (материал сталь)
	Протяженность сетей, м
	Всего

	
	
	32/25
	57/50
	89/80
	108/100
	133/125
	159/150
	

	1.
	 По способу прокладки

	1.1.
	Надземный газопровод
	63,21
	794,50
	70,00
	78,00
	0,00
	0,00
	1005,71

	1.2.
	Подземный газопровод
	0,00
	2219,32
	750,18
	2613,54
	0,90
	233,15
	5817,09

	Итого
	63,21
	3013,82
	820,18
	2691,54
	0,90
	233,15
	6822,80

	2.
	По годам ввода в эксплуатацию

	2.1.
	1969 г.
	0,00
	610,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	610,00

	2.2.
	1970-1979 гг.
	55,00
	1278,84
	218,18
	532,50
	0,00
	0,00
	2084,52

	2.3.
	1980-1989 гг.
	8,21
	645,21
	208,85
	1642,97
	0,90
	233,15
	2739,29

	2.4.
	1990-1996 гг.
	0,00
	479,77
	393,15
	516,07
	0,00
	0,00
	1388,99

	Итого
	63,21
	3013,82
	820,18
	2691,54
	0,90
	233,15
	6822,80



[bookmark: Р24]Рисунок 8. Протяженность сетей СУГ, в зависимости от способа прокладки и диаметра

[bookmark: Р25]Рисунок 9. Протяженность сетей СУГ, в зависимости от года ввода в эксплуатацию и диаметра

Рисунок 10. Протяженность сетей СУГ, в зависимости от способа прокладки в процентном отношении

[bookmark: Р27]Рисунок 11. Протяженность сетей СУГ, в зависимости от года ввода в эксплуатацию в процентном отношении

[bookmark: Р28]Рисунок 12. Объёмные составляющие газопроводов сжиженного газа в зависимости от их диаметров

На территории Куйвозовского сельского поселения наибольшую протяженность имеют стальные газопроводы (100%), газопроводы сжиженного газа низкого давления (100%), газопроводы, проложенные подземным способом (85,26%) с 1980 по 1989 гг (40,15%).
В объёме газопроводов наблюдается преобладание сетей с диаметрами 50 мм (44,17%), 80 мм (12,02%), 100 мм (39,45%).

На газопроводах применяются следующие конструктивные элементы: запорно- регулирующая арматура; гидрозатворы; конденсатосборники; коверы; контрольные трубки, системы защиты подземных газопроводов от коррозии; контрольные пункты для измерения потенциала газопроводов относительно грунта и определения утечек газа.  
Для отключения отдельных участков газопровода или отключения потребителей на сети установлены запорные устройства - задвижки, пробочные краны, гидрозатворы.  
С помощью задвижек и кранов, можно выключить отдельный участок или соответствующим прикрытием их уменьшить величину потока газа до нужного предела. Гидравлический затвор служит только отключающим устройством, с помощью которого полностью прекращается подача газа (величина газового потока не регулируется). 
Задвижки на подземных газопроводах установлены в колодцах. Колодцы изготовлены из сборных железобетонных конструкций. В верхней части колодца имеется люк, предназначенный для осмотра и ремонта арматуры. Воду, проникающую в колодец, откачивают из приямка (углубления) насосом. При пропуске через стенки колодца газопровод заключен в металлический футляр.  
Гидрозатворы установлены на подземных газопроводах низкого давления и на домовых вводах. Гидрозатвор представляет собой стальной или чугунный цилиндрический резервуар с герметически закрывающей крышкой и двумя патрубками, присоединяемыми к газопроводу. Через крышку проходит сифонная трубка и выводится в ковер (лючок) на поверхности земли. Нижний конец сифонной трубки всегда погружен в воду, что исключает утечку через нее газа. При необходимости отключить газопровод гидрозатвор заливают водой через сифонную трубку с тем, чтобы высота столба воды не менее чем в 1,5 раза превышала давление газа. Для выключения гидрозатвора воду откачивают переносным насосом. Гидрозатвор дает весьма надежное отключение газопровода, но производится оно медленно.  
В некоторых местах над сварными стыками газопроводов установлены контрольные трубки. Это устройство состоит из металлического кожуха длиной 350 мм полуцилиндрической формы, с диаметром, большим диаметра трубы на 200 мм. От кожуха, уложенного на слой щебня или гравия, к поверхности трубы отводится труба диаметром 60 мм, в которой скапливается газ при утечках в контролируемом месте.  
Для выявления наличия и изменения величины блуждающих токов к газопроводам приваривают контрольные проводники и выводят их к поверхности земли.  
В таблице 27 приведены данные по количеству сетевых сооружений на газопроводах Куйвозовского сельского поселения.
[image: ]
Рисунок 13. Гидрозатвор

[bookmark: Т19]Таблица 27. Данные по количеству сетевых сооружений на газопроводах Куйвозовского сельского поселения
	Наименование населенного пункта
	Источник газоснабжения
	Наименование газораспределительной сети
	Адрес местоположения газораспределительной сети
	Количество вводов, шт.
	Сооружения на газопроводе, шт.
	Ковер, шт.
	Сведения о запорной арматуре
	Сведения об изолирующих соединениях
	Сведения об электрохимической защите

	
	
	
	
	
	ГЗ
	КС
	КТ
	КП
	
	Марка
	Ду, мм
	Количество, шт.
	Тип
	Ду, мм
	Количество, шт.
	Тип защиты
	Марка

	д. Гарболово
	кольцо ГУ СУГ №9, 14, 26
	ГНД д. Гарболово д. 262, 266, 267, 272
	д. 267
	4
	-
	-
	1
	2
	3
	11ч3бк
	50
	4
	ИФС
	50
	4
	катодная
	ОПС 63/48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 266
	5
	-
	2
	-
	-
	2
	11ч3бк
	50
	5
	ИФС
	50
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 262
	5
	-
	-
	1
	-
	1
	11ч3бк
	50
	5
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 272
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	11ч3бк
	50
	5
	ИФС
	50
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Гарболово д. 254
	д. 254
	2
	-
	1
	1
	1
	3
	11ч3бк
	50
	4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный ГНД д. Гарболово д. 290
	д. 290
	5
	-
	1
	2
	-
	3
	11ч3бк
	50
	5
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Гарболово д. 284 и закольцовка
	д. 284 закольцовка с ГУ
	5
	-
	1
	-
	-
	1
	11ч3бк
	50
	5
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный ГНД д. Гарболово д. 199, 207, 214, 239
	д. 199, 207, 214, 239
	14
	-
	1
	1
	-
	2
	11ч3бк
	50
	14
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Ненимяки
	кольцо ГУ СУГ №1, 11, 21
	ГНД д. Ненимяки Осиноворощинская КЭЧ д. 114
	д. 114
	3
	-
	1
	-
	-
	1
	11ч3бк
	50
	3
	-
	-
	-
	катодная
	ПАСК-М-3,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Ненимяки Осиноворощинская КЭЧ д. 111-113
	д. 113
	3
	1
	-
	-
	-
	1
	11ч3бк
	50
	3
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 111, 112
	7
	-
	2
	-
	2
	4
	11ч3бк
	50
	7
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Ненимяки Осиноворощинская КЭЧ д. 115
	д. 115
	4
	-
	1
	-
	2
	2
	11ч3бк
	50
	4
	ИФС
	50
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Ненимяки Осиноворощинская КЭЧ д. 116
	д. 116
	5
	1
	1
	2
	-
	4
	11ч3бк
	50
	5
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Керро
	ГУ СУГ №13
	ГНД д. Керро Осинорощенская КЭЧ д. 154
	д. 9
	3
	-
	1
	-
	2
	3
	11ч3бк
	50
	3
	-
	-
	-
	протекторная
	3ср

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД д. Керро Осинорощенская КЭЧ д. 8
	д. 8
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	-
	1
	-
	-
	1
	11ч3бк
	50
	3
	-
	-
	-
	
	

	д. Васкелово
	ГУ СУГ №2
	ГНД д. Лехтуси д. 3 ДОС-2, ДОС-1 и общежитие
	ул. Вокзальная д. 10, 9, 12
	8
	1
	1
	-
	1
	3
	11ч3бк
	50
	8
	-
	-
	-
	катодная
	ПСК-1,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Лесное
	кольцо ГУ СУГ №1, 2
	Подземный ГНД д. Васкелово (п. Лесное, п. Стеклянный), д. 7-17, 18-20
	д. 18, 19
	4
	1
	1
	-
	-
	2
	11ч3бк
	50
	4
	-
	-
	-
	катодная
	ПСК-1,2

	
	
	
	д. 18, 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 14-17 (ГУ №2 обвязка)
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	д. 7-17
	45
	3
	-
	-
	-
	3
	11ч3бк
	32
	45
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Стеклянный
	кольцо ГУ СУГ №3, 5
	ГНД п. Стеклянный д. 43
	д. 43
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	11ч3бк
	32
	7
	ИФС
	32
	7
	катодная
	В-ОПЕ-М3 63/48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный ГНД п. Стеклянный д. 39, 40, 41
	д. 40 - обвязка ГУ 5
	4
	2
	1
	-
	1
	3
	11ч3бк
	32
	4
	ИФС
	32
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 39
	4
	1
	2
	-
	-
	3
	11ч3бк
	32
	4
	ИФС
	32
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 41
	4
	-
	1
	-
	1
	1
	11ч3бк
	50
	4
	ИФС
	50
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный ГНД п. Стеклянный Невской ГРП д. 38
	д. 38
	7
	1
	2
	-
	-
	3
	11ч3бк
	50
	7
	ИФС
	50
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГНД п. Стеклянный д. 30-37
	д. 37
	6
	-
	2
	-
	-
	2
	11ч3бк
	50
	6
	-
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д. 30-36
	13
	8
	-
	-
	-
	8
	11ч3бк
	50
	13
	ИФС
	50
	8
	
	

	Всего по МО Куйвозовское сельское поселение
	 
	 
	 
	175
	19
	24
	8
	12
	60
	 
	 
	177
	 
	 
	52
	 
	 




Запорная арматура исправна и соответствует ГОСТ Р 53672-2009 и ГОСТ Р 554722013. 
Станции катодной защиты обслуживаются газораспределительной организацией ООО «ЛОГазинвест».  
Газораспределительная организация ООО «ЛОГазинвест», ответственная за газоснабжение сельского поселения, выполняет техническое обслуживание и периодические обходы газопроводов, согласно ФНиП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». 
[bookmark: _Toc473555412][bookmark: _Toc479842587]1.5. Показатели качества газа
Качество продукции соответствует ГОСТ 20448-90 с изменениями №1,2.
Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. 
[bookmark: _Toc473555414][bookmark: _Toc479842588]1.6. Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа
В настоящее время, на территории Куйвозовского сельского поселения статистика по обеспеченности приборами учета в разрезе многоквартирных жилых домов, бюджетных потребителей и юридических лиц не ведется. 
Схемой предполагается интенсивная газификация природным газом территории Куйвозовского сельского поселения, при этом соответствующими темпами будет проводится оснащение потребителей приборами учета газа. 
Руководствуясь пунктом 5.1. статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» До 1 января 2015 года собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами, за исключением систем централизованного газоснабжения, обязаны обеспечить индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию (обязанность не распространяется собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования). 
Руководствуясь пунктом 6.1. статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в части 6 статьи 13 и объединенных общими сетями инженерно- технического обеспечения, принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) и подключенными к системе централизованного газоснабжения, обязаны обеспечить установку на указанных объектах коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 
При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 
Тотальная установка приборов учета повышает прозрачность расчетов за потребленные энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего - за счет количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя. 
Основными целями учета расхода газа являются:  
- получение оснований для расчетов между поставщиком, газотранспортной организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем (потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по транспортировке газа;  
-контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения; 
 -анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа;  
-составление баланса газа в газотранспортной и газораспределительной системах;  
-контроль за рациональным и эффективным использованием газа. 
[bookmark: _Toc473555415][bookmark: _Toc479842589]1.7. Цены (тарифы) на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Газоснабжение в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".
Осуществляя свои полномочия в области газоснабжения, Правительство Российской Федерации устанавливает, в частности, принципы формирования цен на газ, методику расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа.
Регулируемой деятельностью ООО «ЛОГазинвест» является поставка сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) населению Ленинградской области.
В зависимости от внутридомового и внутриквартирного оборудования реализация газа осуществляется посредством наполнения емкостей групповых резервуарных установок жилищного фонда, баллонов.
При наличии заявок от потребителей газовые баллоны доставляются по месту проживания граждан.
Реализация СУГ населению, либо уполномоченным жителями управляющим компаниям, ТСЖ осуществляется согласно ценам, утверждаемым комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК).
Приказом Лен РТК от 16 декабря 2016 года № 299-п «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ленинградской области в 2017 году» установлены следующие цены:
Таблица 28. Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» 
	Вид реализации
	Розничные цены

	
	с 01.01.17 по 30.06.17 
	с 01.07.17 по 31.12.17 

	газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя *
	 35,19 руб./кг 
	36,25 руб./кг

	газ сжиженный емкостной
	33,01 руб./кг
(68,46 руб./куб. м)
	34,00 руб./кг 
(70,52 руб./куб. м)


 * - В соответствии с п.79 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №354 " О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению потребителя и исполнителя - продавца бытового газа в баллонах и твёрдого топлива.

Стоимость доставки одного баллона до места проживания потребителя с 11.01.2016 года установлена приказом ООО «ЛОГазинвест» от 11.06.2015 года №11 и составляет 540,00 рублей за баллон.
Стоимость доставки одного баллона с 12.01.2016 года по маршруту от места проживания потребителя до места заправки и обратно установлена приказом ООО «ЛОГазинвест» от 12.01.2016 года №12 и составляет 1060 рублей за баллон.

[bookmark: _Toc473555416][bookmark: _Toc479842590]1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при газоснабжении сельского поселения
Основной проблемой газоснабжения Куйвозовского сельского поселения является отсутствие централизованного газоснабжения природным газом на всей территории поселения.
К недостаткам централизованного газоснабжения сжиженным газом от ГУ СУГ следует отнести:
· Накопление тяжелых фракций в резервуарных установках и необходимость их периодического удаления
· Меньше пределы воспламеняемости
· Образование локальной взрывоопасной зоны доже при небольших утечках (так как пары СУГ значительно тяжелее воздуха)
· Низкая температура воспламенения (430-460 °С, тогда как у природного газа она составляет 700°С)
· Неполное запыление резервуаров СУГ жидкостью (85% геометрического объема, чтобы предотвратить разрушение сосуда от температурных деформаций)

Основным недостатком децентрализованного газоснабжения (от внутренних газобалонных установок) является то, что при расположении баллонов СУГ снаружи помещения при низких температурах давления в баллоне не будет хватать для газоснабжения. Это связано с определением «упругости насыщенных паров». Упругость насыщенных паров - давление, при котором жидкость находится в равновесном состоянии с паром. При низких температурах происходит понижение давления.
Другой проблемой является большое расчетное количество баллонов СУГ, необходимых для газоснабжения, что в современных условиях довольно неэкономично.
[bookmark: _Toc473555417][bookmark: _Toc479842591]1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами системы газоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
[bookmark: _Toc399162682][bookmark: _Toc430682937][bookmark: _Toc430683694][bookmark: _Toc441672583]На территории Куйвозовского сельского поселения услуги по обеспечению населения сжиженным газом оказывает ООО «ЛОГазинвест» - общество с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» осуществляет подачу сжиженного газа в необходимом объеме, обслуживает и содержит сети и объекты системы газоснабжения.
[bookmark: _Toc473555418][bookmark: _Toc479842592]1.10. Перечень выявленных бесхозяйных объектов систем газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
На территории Куйвозовского сельского поселения бесхозяйных объектов системы газоснабжения не выявлено.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается газоснабжение осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».  
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения. 
При обнаружении таких сетей на территории населенного пункта, они переходят в собственность администрации МО и впоследствии передаются во временное пользование/аренду/концессию соответствующей эксплуатирующей организации, обеспечивающей централизованное газоснабжение на территории данного населенного пункта.  
В связи с тем, что в настоящее время действующим законодательством РФ нормы по эксплуатации (содержанию) бесхозяйных объектов газоснабжения не установлены, учитывая обязанность газоснабжающей организации подавать газ надлежащего качества, представляется допустимым применение позиции, согласно которой содержание таких объектов должны осуществлять лица, эксплуатирующие бесхозяйные объекты в целях предпринимательской деятельности.
[bookmark: _Toc436518025][bookmark: _Toc473555419][bookmark: _Toc479842593]2. Направления развития централизованных систем газоснабжения
[bookmark: _Toc399162683][bookmark: _Toc430682938][bookmark: _Toc430683695][bookmark: _Toc435773892][bookmark: _Toc436518026][bookmark: _Toc473555420][bookmark: _Toc479842594]2.1. Основные направления, принципы задачи и целевые показатели развития систем газоснабжения
[bookmark: _Toc392774973][bookmark: _Toc399162684][bookmark: _Toc430682939][bookmark: _Toc430683696][bookmark: _Toc441672585]Схема газоснабжения сельского поселения предусматривает развитие объектов системы газоснабжения с изменением ее структуры и совершенствованием основных принципов функционирования. 
Основными задачами, решаемыми в Генеральной схеме газоснабжения, и являются:
· строительство сетей и объектов для газоснабжения природным газом территории Куйвозовского сельского поселения
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования природных ресурсов;
· улучшение экологической обстановки; 
· повышение надежности газоснабжения;
Развитие системы газоснабжения направлено на достижение следующих целей:
− организация централизованного газоснабжения природным газом на территории Куйвозовского сельского поселения;
− обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

Обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения 
Для обеспечения надежности и бесперебойности газоснабжения на территории сельского поселения схемой газоснабжения предусматривается планомерная прокладка участков газовых сетей и строительство объектов системы газоснабжения (ШРП). 
Чтобы исключить почвенную коррозию газопроводов, строительство газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб. 
Использование полиэтиленовых труб также повышает энергоэффективность транспортировки газа ввиду минимального гидравлического сопротивления трассы газопроводов, изготовленных из полимерных материалов (полиэтилен имеет очень низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности газопровода).
Перемычки и кольца являются основными элементами системы газопроводов, обеспечивающими бесперебойность газоснабжения при возникновении аварийных ситуаций на участке газопровода.
Организация централизованного газоснабжения природным газом
Организация централизованного газоснабжения на территории сельского поселения, связано со строительством сетей газораспределения в соответствии с проектной и рабочей документацией, генеральным планом и с проектами планировок территории планировочных микрорайонов. 
На территории сельского поселения организация централизованного газоснабжения, помимо строительства новых сетей, предполагает установку газорегуляторных пунктов.
В Таблице 29 отражены базовые и целевые показатели системы газоснабжения Куйвозовского сельского поселения.
[bookmark: Т37]Таблица 29. Целевые и базовые показатели системы газоснабжения
	Наименование показателей
	Базовый показатель
	Целевой показатель

	1. Аварийность системы газоснабжения, ед/км
	За 2016 год аварий нет. Пострадавших нет. Разрушений нет.
	Аварий нет. Пострадавших нет. Разрушений нет.

	2. Перебои в снабжении потребителей %
	н/д
	43,8
(0,1%)

	3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, %
	н/д
	363 дня в год
99,9%

	4. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	0
	0


[bookmark: _Toc479842595]2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования
Основные направления развития территории Куйвозовского сельского поселения обосновываются с учётом анализа особенностей и проблем социально-экономического развития, а также оценки потенциала территории поселения, которые связаны, в основном, с географическим положением его территории, влияющим на использование территориально-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов.
Стратегический план социально-экономического развития Куйвозовского сельского поселения ставит задачу устойчивого социально-экономического развития:
- создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
· создание условий для организации досуга и обеспечение услугами учреждений культуры;
· охрана объектов культурного наследия;
· организация мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
· создание условий для развития традиционных художественных промыслов;
· развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;
· обеспечение условий для развития сельского хозяйства, содействие развитию малого и среднего бизнеса;
· обеспечение условий для развития физкультуры и спорта.
Таблица 30. Взаимосвязь целей и задач социально-экономического развития и территориального планирования
	Стратегические подцели соц.-эконом. развития
	Задачи социально-экономического развития
	Мероприятия в области территориального планирования, способствующие решению задач

	Формирование 
условий для благополучного социального 
общества
	Сокращение убыли населения за счёт:
-естественного прироста (стимулирование рождаемости, сокращения смертности);
-сокращения миграционного оттока трудоспособного населения
	-комплекс мер по учёту всех интересов по использованию территории, развитие всех видов инфраструктуры, в т.ч. социальной; 
-создание условий для стимулирования жилищного строительства.

	
	Создание условий для индивидуального жилищного строительства
	- определение необходимых территорий для жилищного строительства.

	
	Улучшение качества обслуживания жилого фонда;
	- определение границ зон планируемого развития инженерной инфраструктуры для обслуживания жилого фонда.

	
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	- установление функциональных зон с учётом характеристик окружающей среды, определения границ зон с особыми условиями использования территории, разработка мероприятий в области санитарной очистки территории.

	Формирование благоприятных условий для долгосрочного экономического развития
	Содействие развитию промышленности
	- предложения по изменению границ категории «земли промышленности» и зонам размещения промышленных предприятий в населённых пунктах 

	
	Развитие миникластеров в сфере туризма, разработка стратегии развития туризма и рекреации
	- определение границ рекреационных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства в области рекреации и туризма 

	
	Реализация транспортно-логистического потенциала территории. Содействие развитию дорожной сети, транспортной инфраструктуры
	- предложения по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов.

	
	Развитие малого предпринимательства
	- предложения по формированию общественно-деловых зон, предназначенных, в т.ч. для развития малого предпринимательства 

	Формирование благоприятных финансовых 
условий для 
социально-экономического развития
	Создание условий для устойчивого роста собственных 
налоговых доходов. Содействие вовлечению в хозяйственный оборот земельного и имущественного комплексов
	- создание территориальных предпосылок для диверсификации экономического развития за счёт вовлечения в оборот преимущественно собственных природных и территориальных ресурсов

	
	
	- разработка мероприятий по территориальному планированию (включая функциональное зонирование, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и т.д.)

	
	
	- включение участков индивидуального жилищного строительства в земли населённых пунктов

	
	
	- включение земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения и не используемые для этих целей в функциональную зону «сельскохозяйственного использования» для организации ДНП и отдельных дачных хозяйств

	
	Содействие оптимизации бюджетных расходов
	- разработка плана реализации генерального плана поселения (включая финансово-экономическое обоснование)



Решение задач территориального планирования и стратегии развития территории поселения включает два основных этапа.
Приоритетное (первоочередное) значение имеет развитие «центрального ядра» территории поселения, в котором в наибольшей степени «завязаны» различные интересы по использованию территории и предполагается основной объём инвестиций в капитальное строительство и освоение территорий, а также наиболее остро стоят вопросы обеспечения устойчивости развития территории.
Наиболее актуальными проблемами этого «центрального ядра» являются:
· увязка промышленной, рекреационно-туристской и природоохранной деятельности и развитие территорий населённых пунктов;
· проблема возможной интеграции территорий садоводств, дачных хозяйств с территориями населённых пунктов;
· увязка указанных видов деятельности с интересами Министерства обороны Российской Федерации;
· задача интенсификации использования территорий населённых пунктов;
· осуществление мероприятий по минимизации негативного воздействия прохождения автодороги регионального значения «Магистральная» через населённые пункты «центрального ядра;
· ремонт и реконструкция дорожного покрытия улиц, бульваров, создание тротуаров, специальных пешеходных зон и системы велодорожек;
· благоустройство и озеленение населённых пунктов с устройством скверов, площадок отдыха взрослых и детей, пешеходных зон и общественных центров.
· строительство объектов инженерной инфраструктуры для повышения уровня благоустройства населённых мест, включая существующий жилой фонд;
· создание новых мест приложения труда для жителей;
· создание малых предприятий по оказанию разных видов культурно-бытового обслуживания постоянного и временного населения;
· создание гостиниц и других средств гостеприимства, общественного питания и др.
· развитие объектов физкультуры и спорта, проведения досуга и занятий по интересам.

Таблица 31.
	№ 
	Назначение планируемого объекта  
	Наименование объекта, его краткая (основная) характеристика 
	Местоположение планируемого объекта 
	Зоны с особыми условиями использования территории[footnoteRef:4]  [4:  зоны с особыми условиями использования территории в случае, если их установление требуется в связи с размещением объекта 2 первая очередь – до 2020 года, расчетный срок – 2021-2035 годы ] 

	Сроки реализации2 

	
	Объекты здравоохранения регионального значения

	
	Общественно-деловые зоны

	1.
	Оказание первичной доврачебной медико- санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи. 
	Фельдшерско-акушерский пункт 
Основные характеристики: 
-60 посещений в смену. 
	дер. Васкелово
	санитарные разрывы соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	до 2020 года

	2.  
	Объекты регионального значения (площадного характера)

	3.  
	Зоны сельскохозяйственного использования: ведение сельскохозяйственного производства

	4. 
	Зона сельскохозяйственных угодий регионального значения. 
- Выращивание сельскохозяйственных культур. 
	Общая площадь в границах МО Куйвозовское сельское поселение 
	По всей территории муниципального образования
	Санитарный разрыв до жилой и другой нормируемой застройки в зависимости от применяемых технологий, в т.ч. использования гебрицидов, химических удобрений и др. 
	до 2020 года

	5.  
	Сельскохозяйственное 
(агропромышленное): освоение территории для сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Строительство объектов сельскохозяйственного производства III – V класса опасности 
	- Создание (строительство) 
индустриального парка «Куйвози».
 -Общая площадь территории: 531 га. 
 
	Северо-восточная часть муниципального образования на землях обороны и безопасности севернее садоводческого некоммерческого товарищества «Ольховка».
	Санитарно-защитная зона, 
ориентировочный размер 300 м, режим использования территории санитарно-защитной зоны в соответствие с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	2021-2025 годы
после передачи планируемой территории из федеральной в муниципальную
собственность 

	
	Зоны историко-культурного назначения

	6.
	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 
Увековечивание Великого подвига героических защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. 
	Вынос в натуру границы территории объекта культурного наследия федерального значения Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Лемболовская твердыня» и границы зоны охраны. Перевод в категорию земель «Особо охраняемые территории и объекты историко-культурного назначения» 
	31 км Приозерского ш. с 
противоположной стороны дороги от микрорайона «Зеркальный» дер. 
Васкелово 
	Границы зоны охраны утверждены и совпадают с границей территории памятника «Лемболовская твердыня». 
Соблюдение требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда» 
	до 2020 года

	7.
	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 
Увековечивание Великого подвига героических защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.
 
	Вынос в натуру границы территории объекта культурного наследия федерального значения Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда»: «Памятник-стела летчикам Героям Советского союза 
С.М.Алешину, 
Н.А.Боброву и В.А.Гончаруку, повторившим подвиг Н.Ф.Гастелло» и границы зоны охраны. Перевод в категорию земель «Особо охраняемые территории и объекты историко-культурного назначения» 
	32 км Приозерского шоссе, 6 км юго-западнее станции дер. Васкелово 
	Границы зоны охраны утверждены и совпадают с границей территории памятника «Лемболовская твердыня».  
Соблюдение требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда».
	до 2020 года

	
	Рекреационные зоны. Защитные леса, водные объекты

	8.

	Развитие культурно-познавательного, рекреационного и активного туризма и рекреации. 
Комплексное благоустройство и обустройство территории (прогулочные и велосипедные дорожки, места для разведения костров, видовые площадки и др.) 
	-Организация туристско-рекреационной зоны регионального значения «Васкелевская». 
 -Общая площадь 3352 га. 
 
 
	Лемболовское озеро, окружающие его территории бывшего Васкеловского парклесхоза. 
 
	Для ТРЗ не устанавливаются. Соблюдение режима водоохранной зоны. 
	до 2020 года

	9.
	Развитие культурно-познавательного, рекреационного и активного туризма и рекреации. 
Комплексное благоустройство и обустройство территории (прогулочные и велосипедные дорожки, места для разведения костров, видовые площадки и др.) 
	- Организация туристско-рекреационной зоны регионального значения 
«Приладожская – 1».
- Общая площадь территории: 7673 га. 
	Северо-восточная часть муниципального образования на землях обороны и безопасности. Река Авлога, берег Ладожского озера.
	Зона затопления 1% обеспеченности Ладожского озера. 
Соблюдение режима водоохранной зоны. 
	2021-2025 годы

	
	Рекреационная зона «Васкеловская». Зона объектов оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры (предложение заинтересованного юридического лица)

	10.
	Развитие культурно-познавательного, рекреационного и активного туризма и рекреации. 
 
	- Строительство объектов оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры ЗАО «Свет». 
Уточненная площадь земельного участка 22,24 га. 
	Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:0155004:37 в Приозерском лесничестве, Кавголовском участковом лесничестве и занимает часть лесного кв. №138 (выделы 2-4,13-18,22,26 (ч), 27,2, 8,33 (ч)) Лемболовского лесничества Васкеловского парклесхоза.
	Для отдельных объектов оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры устанавливается в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 
 
	до 2020 года

	
	Рекреационная зона «Васкеловская». Зона спортивная (предложение заинтересованного юридического лица)

	11.
	Развитие инфраструктуры гребного спорта на байдарках и каноэ 

	Строительство гребной базы Регионального отделения Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ 
	Земельный участок с кадастровым № 47:07:0201001:3403 с увеличением площади до 0,56 га для размещения объектов вспомогательного характера для развития спортивной зоны
	Соблюдение режима водоохраной зоны. Обеспечение доступа на береговую полосу шириной 20 м. 
	до 2020 года

	
	Разработка месторождения строительных песков «Полевое» для нужд Ленинградской области

	
	Производственные зоны

	12.
	Для геологического изучения, разведки и добычи песков, пригодных для строительных работ. 
	Участок недр «Полевое» Основные характеристики: 
- вид сырья: песок; - размерность месторождения: 64,6 га. 
	Район дер. Вуолы 
	режим СЗЗ карьера в соответствие с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	2021-2025 годы

	
	Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения нелинейного характера. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

	
	Зоны транспортной инфраструктуры: мостовые сооружения

	13.
	- Обеспечение безопасной непрерывной работы транспортных артерий; 
- Обеспечение безопасности движения 
	Реконструкция мостового сооружения через Лемболовскую протоку. Основные характеристики: длина: 45 пог. м, Г (габарит между ограждениями проезда по мосту) -11,5 м. 
 
	Куйвозовское сельское поселение на автомобильной дороге «Магистральная» (км 239+425) 
	придорожная полоса, размер 50 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом    № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	до 2020 года

	14.
	- Обеспечение безопасной непрерывной работы транспортных артерий; 
- Обеспечение безопасности движения 
	Реконструкция мостового сооружения через реку Авлога.
Основные характеристики: длина: 45 пог. м, Г (габарит между ограждениями проезда по мосту) -11,5 м. 
 
	Куйвозовское сельское поселение на автомобильной дороге «Магистральная» (км 217+098) 
	придорожная полоса, размер 50 м; режим использования в соответствие с Федеральным законом    № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	до 2020 года

	15.
	- Обеспечение безопасной непрерывной работы транспортных артерий; 
- Обеспечение безопасности движения 
	Мостовое сооружение через реку Грузинка (реконструкция)
Основные характеристики: длина: 45 пог. м, Г (габарит между ограждениями проезда по мосту) - 11,5 м. 
	Куйвозовское сельское поселение на автомобильной дороге «Магистральная» (км 235+490) 
	придорожная полоса, размер 50 м; режим использования в соответствие с Федеральным законом    № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	До 2020 года 

	
	Зоны транспортной инфраструктуры: путепроводы

	16.
	- Обеспечение безопасности движения, разведение железнодорожных и автомобильных потоков, увеличение пропускной способности 
	Путепровод на пересечении автодороги А-120 «Магистральная» (км 63) с путями станции «Грузино» Приозерского направления железнодорожного узла (57 км) 
	автодорога А-120 «Магистральная» (км 63)
	соблюдение режима территории санитарного разрыва в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	2021-2025 годы

	17.
	- Обеспечение безопасности движения, разведение железнодорожных и автомобильных потоков, увеличение пропускной способности 
	Путепровод на пересечении автодороги «Васкелово - Троицкое -Урочище» (км 1) с путями станции «Васкелово» Приозерского направления железнодорожного узла (взамен «Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожного пути участок «Ручьи – Лосево» и автомобильной дороги «Васкелово – Троицкое- Урочище»)
	автодорога «Васкелово 
- Троицкое - Урочище» (км 1) 
	Соблюдение режима санитарного разрыва в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	2021-2025 годы

	
	Линейные объекты транспортной инфраструктуры

	18.
	Создание альтернативного маршрута от автомобильной дороги федерального значения от А-181 «Скандинавия» до автомобильной дороги федерального значения А-129 «Сортавала». 
	- Автодорожный маршрут от автомобильной дороги федерального значения А181 «Скандинавия» до автомобильной дороги федерального значения А-121 «Сортавала» (реконструкция). 
- Основные характеристики:
- протяжённость: 28,22 км; 
- категория: IБ. 
	На территории Куйвозовского сельского поселения от точки пересечения с западной стороны границы поселения с автодорогой регионального значения «Магистральная» до границы дер. Куйвози.
	Придорожная полоса, размер 75 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	До 2020 года

	19.
	- Повышение пропускной способности дорожной сети. 
	Автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск» (реконструкция на участке км 35,3 - км 133,2) 
Основные характеристики:
-протяжённость: 97,9 км; 
- категория: III; 
- придорожная полоса: 50 м. 
 
	От границы Куйвозовского сельского поселения с южной стороны с Лесколовским сельским поселением с северной стороны с Сосновским сельским поселением Приозерского муниципального района 
	придорожная полоса, размер 50 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	2021-2025 годы

	
	Линейные объекты транспортной инфраструктуры

	20.
	- Обеспечение устойчивого транспортного снабжения индустриального парка; 
- Вывод грузового транзита с территории населённых пунктов. 
 
	- Подъезд к планируемому индустриальному парку «Куйвози» (строительство подъезда в рамках реализации проекта строительства индустриального парка за счёт внебюджетных источников) 
Основные характеристики: 
-протяжённость:
ориентировочно 14 км; 
- категория: III. 
 
	Подъезд от автомобильной дороги регионального значения «Магистральная» на участке между дер. Вуолы и микрорайоном «Матокса-2». 
	придорожная полоса, размер 50 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом    № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	2021-2025 годы 

	
	Объекты электроэнергетических систем регионального значения нелинейного характера. Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35-110 кВ

	
	Зона инженерных сооружений

	21.
	-повышение надёжности электроснабжения потребителей района; 
-техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
 
	ПС № 43 «Гарболово» (реконструкция) 
Основные характеристики: установка систем противоаварийной автоматики. 
 
	Дер. Гарболово 
	санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	До 2020 года 

	22.
	-повышение надёжности электроснабжения потребителей района;
-техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.
	ПС 110/35/10 кВ № 43 «Гарболово» (реконструкция) 
Основные характеристики: установка устройств ОМП (ИМФ). 
	Куйвозовское сельское поселение, деревня Гарболово 
	санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	До 2020 года 

	23.
	- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;
- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
	ПС 35/10 кВ «Васкелово – тяговая 8» (реконструкция) 
Основные характеристики: замена ячеек. 
 
	деревня Васкелово 
	санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	До 2020 года 

	24.
	- повышение надёжности электроснабжения потребителей района; 
- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
	ПС 35 кВ № 605 «Елизаветинская» (реконструкция) 
Основные характеристики: 
замена ячеек. 
 
	юго-восточнее планируемой особо охраняемой природной территории «Долина реки Смородинка» на территории Куйвозовского сельского поселения
	санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	До 2020 года 

	25.
	-повышение надёжности электроснабжения потребителей района; 
-техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
	ПС 35 кВ № 603 «Лемболово» (реконструкция) 
 
	Поселок Стеклянный 
	санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
	До 2020 года 

	
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35-110 кВ

	
	Зона инженерных сооружений 

	26.  
	- повышение надёжности электроснабжения потребителей района; 
- присоединение новых потребителей. 
 
	ПС 35 кВ «Озеро Ройка» (строительство) 
Основные характеристики: 
- установка 2 трансформаторов по 10 МВ·А; 
- протяжённость линий: 7 км. 
	Куйвозовское сельское поселение, деревня Керро
	в соответствие с разработанным проектом санитарно-защитной зоны. 
	До 2035 года 

	
	Объекты электроэнергетики, расположенные на территории нескольких муниципальных районов

	
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

	27.  
	- повышение надёжности электроснабжения потребителей района; 
- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
 
	ВЛ 35 кВ «Сапёрная» (реконструкция) 
Основные характеристики: протяжённость линии: 11,5 км. 
 
	Приозерский муниципальный район (Сосновское сельское поселение, Раздольевское сельское поселение); Всеволожский муниципальный район (Куйвозовское сельское поселение) «Сапёрная»   (ПС 110/35/10 кВ - № 547 «Сосново» - ПС 35 кВ «Орехово - тяговая 4»)
	Охранная зона, размер 15 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (с изменениями на 26.08.2013)
	До 2020 года 

	
	Линейные объекты инженерной инфраструктуры: линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 35-110 кВ

	
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

	28.  
	-повышение надёжности электроснабжения потребителей района; 
- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
 
	ВЛ-35 кВ «Ореховская - 1» и «Ореховская - 2» (реконструкция) 
Основные характеристики: протяжённость линии: 
«Ореховская - 1» - 20,8 км; «Ореховская - 2» - 11,8 км. 
 
	Куйвозовское сельское поселение.  «Гарболовская» до ПС 35кВ «Орехово - тяговая 4») «Ореховская - 2» (ПС 35/10 кВ № 620 «Васкелово» до ПС 35кВ «Орехово - тяговая 4»)
	охранная зона, размер 15 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) 
	До 2020 года 

	29.  
	-повышение надёжности электроснабжения потребителей района; 
-техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
 
	Две ВЛ 35 кВ – отпайки на ПС 35/10 кВ «Васкелово – тяговая – 8» от ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 35/10 кВ «Орехово – тяговая – 4» и от ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 35/10 кВ № 620 «Васкелово» (реконструкция) 
Основные характеристики: 
- протяжённость линии: 1 км. 
	Куйвозовское сельское поселение. Деревня Васкелово 
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 15 м; режим использования территории в соответствие с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (с изменениями на 26.08.2013)
	До 2020 года 

	30.  
	- резервная ВЛ; 
- повышение надёжности электроснабжения потребителей района. 
 
	ВЛ 35 кВ от ПС 35 кВ № 605 «Елизаветинская» до врезки в ВЛ ПС 110/35/10 кВ № 547 «Сосновская» - ПС 35 кВ «Орехово - тяговая 4» («Сап - 2») 
Основные характеристики: протяжённость линии: 8,5 км. 
 
	Куйвозовское сельское поселение. Деревня Лемболово 
	охранная зона, размер 15 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (с изменениями на 26.08.2013) 
	До 2020 года 

	31.  
	- повышение надёжности электроснабжения потребителей района; 
- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
 
	ВЛ 110 кВ «Гарболовская 1/2» (реконструкция) Основные характеристики: протяжённость линий: 26,5 км. 
 
	Бугровское сельское поселение, Куйвозовское сельское поселение, Лесколовское сельское поселение, Новодевяткинское сельское поселение, Токсовское городское поселение «Гарболовская 1/2» (ТЭЦ - 21 Северная - ПС 110/35/10 кВ № 43 «Гарболовская» с отпайкой на ПС 110/ 10 кВ № 51 «ГИПХ»)
	охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (с изменениями на 26.08.2013)
	До 2020 года 


	Таблица 32. Демографический прогноз 
	Показатель\период
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Численность населения, живущего постоянно, чел.
	14349
	14234
	15198
	16161
	17125
	18088
	19052
	20015
	20979
	21942
	22906
	23869
	25523

	Численность постоянного населения (зарегистрированное), чел.
	10793
	10793
	11350
	11907
	12464
	13021
	13578
	14134
	14691
	15248
	15805
	16362
	16919

	Численность постоянного населения (незарегистрированное), чел.
	3469
	3441
	3848
	4254
	4661
	5068
	5474
	5881
	6287
	6694
	7101
	7507
	8604

	Численность сезонного населения, чел.
	50300
	50300
	50710
	51121
	51531
	51941
	52352
	52762
	53173
	53583
	53993
	54404
	54814




	Рисунок 14. Прогноз перспективной численности населения Куйвозовского сельского поселения
Таблица 33. Численность населения по населенным пунктам Куйвозовского сельского поселения
	Населенный пункт
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Численность населения, живущего постоянно, чел.

	Всего по поселению
	14234
	15198
	16161
	17125
	18088
	19052
	20015
	20979
	21942
	22906
	23869
	24833

	д. Васкелово
	1021
	2517
	2620
	2724
	2827
	2930
	3034
	3137
	3240
	3343
	3447
	3550

	п.при ж.д.ст. Лемболово
	623
	295
	367
	438
	510
	581
	653
	724
	796
	867
	939
	1010

	п. Вьюн
	3
	108
	117
	126
	135
	145
	154
	163
	172
	182
	191
	200

	Итого по группе
	1647
	2920
	3104
	3288
	3472
	3656
	3840
	4024
	4208
	4392
	4576
	4760

	д. Куйвози 
	1223
	1680
	2145
	2609
	3074
	3538
	4003
	4467
	4932
	5396
	5861
	7015

	д. Грузино
	279
	13
	12
	10
	9
	8
	7
	5
	4
	3
	1
	0

	д. Варзолово
	33
	15
	16
	18
	19
	21
	22
	24
	25
	27
	28
	30

	д. Лаппелово
	3
	14
	14
	14
	15
	15
	15
	16
	16
	16
	17
	17

	д. Екатериновка
	147
	164
	168
	172
	175
	179
	182
	186
	189
	193
	196
	200

	Итого по группе
	1685
	1886
	2355
	2824
	3292
	3761
	4229
	4698
	5166
	5635
	6103
	7262

	д. Гарболово
	4323
	3821
	3869
	3917
	3965
	4012
	4060
	4108
	4156
	4204
	4252
	4300

	д. Никитилово
	1
	132
	138
	144
	151
	157
	163
	170
	176
	182
	189
	195

	п. Заводской
	877
	816
	855
	893
	931
	970
	1008
	1046
	1085
	1123
	1162
	1200

	Итого по группе
	5201
	4769
	4861
	4954
	5046
	5139
	5232
	5324
	5417
	5510
	5602
	5695

	п. Стеклянный
	2232
	2093
	2148
	2202
	2257
	2312
	2367
	2421
	2476
	2531
	2585
	2640

	п. Лесное
	1141
	1081
	1125
	1169
	1213
	1257
	1301
	1344
	1388
	1432
	1476
	1520

	д. Лемболово
	59
	81
	100
	119
	138
	157
	176
	195
	213
	232
	251
	270

	Итого по группе
	3432
	3256
	3373
	3490
	3608
	3725
	3843
	3960
	4078
	4195
	4313
	4430

	д. Матокса
	271
	560
	619
	678
	737
	796
	855
	914
	973
	1032
	1091
	1150

	д. Ненимяки
	1225
	1333
	1370
	1406
	1443
	1480
	1517
	1553
	1590
	1627
	1663
	1700

	д. Керро
	764
	466
	471
	476
	481
	486
	491
	496
	501
	506
	511
	516

	д. Вуолы
	9
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10

	Итого по группе
	2269
	2367
	2468
	2569
	2670
	2771
	2872
	2973
	3073
	3174
	3275
	3376

	Численность постоянного населения (зарегистрированное), чел.

	Всего по поселению
	10793
	11350
	11907
	12464
	13021
	13578
	14134
	14691
	15248
	15805
	16362
	16919

	д. Васкелово
	536
	551
	566
	581
	596
	611
	626
	641
	655
	670
	685
	700

	п.при ж.д.ст. Лемболово
	45
	68
	91
	114
	138
	161
	184
	207
	230
	254
	277
	300

	п. Вьюн
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	Итого по группе
	590
	630
	670
	710
	750
	790
	830
	870
	910
	950
	990
	1030

	д. Куйвози 
	447
	717
	987
	1256
	1526
	1796
	2066
	2336
	2606
	2875
	3145
	3415

	д. Грузино
	14
	13
	12
	10
	9
	8
	7
	5
	4
	3
	1
	0

	д. Варзолово
	13
	15
	16
	18
	19
	21
	22
	24
	25
	27
	28
	30

	д. Лаппелово
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	д. Екатериновка
	125
	127
	130
	132
	134
	136
	139
	141
	143
	145
	148
	150

	Итого по группе
	603
	875
	1147
	1420
	1692
	1964
	2236
	2509
	2781
	3053
	3326
	3598

	д. Гарболово
	3773
	3821
	3869
	3917
	3965
	4012
	4060
	4108
	4156
	4204
	4252
	4300

	д. Никитилово
	98
	92
	85
	78
	72
	65
	58
	52
	45
	38
	32
	25

	п. Заводской
	778
	816
	855
	893
	931
	970
	1008
	1046
	1085
	1123
	1162
	1200

	Итого по группе
	4649
	4729
	4808
	4888
	4967,5914
	5047
	5127
	5206
	5286
	5366
	5445
	5525

	п. Стеклянный
	1967
	2015
	2064
	2112
	2161
	2209
	2258
	2306
	2355
	2403
	2452
	2500

	п. Лесное
	1028
	1071
	1114
	1157
	1200
	1243
	1286
	1328
	1371
	1414
	1457
	1500

	д. Лемболово
	18
	34
	51
	68
	84
	101
	117
	134
	150
	167
	183
	200

	Итого по группе
	3013
	3121
	3229
	3337
	3445
	3553
	3660
	3768
	3876
	3984
	4092
	4200

	д. Матокса
	179
	194
	210
	225
	241
	257
	272
	288
	303
	319
	334
	350

	д. Ненимяки
	1296
	1333
	1370
	1406
	1443
	1480
	1517
	1553
	1590
	1627
	1663
	1700

	д. Керро
	461
	466
	471
	476
	481
	486
	491
	496
	501
	506
	511
	516

	д. Вуолы
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	Итого по группе
	1938
	1995
	2052
	2109
	2167
	2224
	2281
	2338
	2395
	2452
	2509
	2566

	Численность постоянного населения (незарегистрированное), чел.

	Всего по поселению
	3441
	3848
	4254
	4661
	5068
	5474
	5881
	6287
	6694
	7101
	7507
	7914

	д. Васкелово
	1877
	1966
	2054
	2143
	2231
	2319
	2408
	2496
	2585
	2673
	2762
	2850

	п.при ж.д.ст. Лемболово
	179
	227
	275
	324
	372
	420
	469
	517
	565
	613
	662
	710

	п. Вьюн
	89
	97
	104
	111
	119
	126
	133
	141
	148
	155
	163
	170

	Итого по группе
	2146
	2290
	2434
	2578
	2722
	2866
	3010
	3154
	3298
	3442
	3586
	3730

	д. Куйвози 
	769
	963
	1158
	1353
	1547
	1742
	1937
	2131
	2326
	2521
	2715
	3600

	д. Грузино
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Варзолово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Лаппелово
	11
	11
	11
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	14
	14

	д. Екатериновка
	36
	37
	38
	40
	41
	42
	44
	45
	46
	47
	49
	50

	Итого по группе
	815
	1012
	1208
	1404
	1600
	1797
	1993
	2189
	2385
	2582
	2778
	3664

	д. Гарболово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Никитилово
	27
	40
	53
	66
	79
	92
	105
	118
	131
	144
	157
	170

	п. Заводской
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по группе
	27
	40
	53
	66
	79
	92
	105
	118
	131
	144
	157
	170

	п. Стеклянный
	72
	78
	84
	90
	96
	103
	109
	115
	121
	128
	134
	140

	п. Лесное
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	д. Лемболово
	45
	47
	49
	52
	54
	56
	58
	61
	63
	65
	68
	70

	Итого по группе
	125
	135
	144
	154
	163
	173
	182
	192
	201
	211
	220
	230

	д. Матокса
	322
	365
	409
	452
	496
	539
	583
	626
	670
	713
	757
	800

	д. Ненимяки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Керро
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Вуолы
	6
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	10
	10

	Итого по группе
	328
	372
	416
	460
	503
	547
	591
	635
	679
	722
	766
	810

	Численность сезонного населения, чел.

	Всего по поселению
	50300
	50710
	51121
	51531
	51941
	52352
	52762
	53173
	53583
	53993
	54404
	54814

	д. Васкелово
	22000
	22193
	22385
	22578
	22771
	22964
	23156
	23349
	23542
	23735
	23927
	24120

	п.при ж.д.ст. Лемболово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Вьюн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по группе
	22000
	22193
	22385
	22578
	22771
	22964
	23156
	23349
	23542
	23735
	23927
	24120

	д. Куйвози 
	17150
	17177
	17205
	17232
	17259
	17286
	17314
	17341
	17368
	17395
	17423
	17450

	д. Грузино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Варзолово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Лаппелово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Екатериновка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по группе
	17150
	17177
	17205
	17232
	17259,091
	17286
	17314
	17341
	17368
	17395
	17423
	17450

	д. Гарболово
	3200
	3213
	3225
	3238
	3251
	3264
	3276
	3289
	3302
	3315
	3327
	3340

	д. Никитилово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Заводской
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по группе
	3200
	3213
	3225
	3238
	3251
	3264
	3276
	3289
	3302
	3315
	3327
	3340

	п. Стеклянный
	6000
	6151
	6302
	6453
	6604
	6755
	6905
	7056
	7207
	7358
	7509
	7660

	п. Лесное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Лемболово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по группе
	6000
	6151
	6302
	6453
	6604
	6755
	6905
	7056
	7207
	7358
	7509
	7660

	д. Матокса
	1500
	1525
	1550
	1575
	1600
	1625
	1649
	1674
	1699
	1724
	1749
	1774

	д. Ненимяки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Керро
	450
	452
	454
	455
	457
	459
	461
	463
	465
	466
	468
	470

	д. Вуолы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по группе
	1950
	1977
	2003
	2030
	2057
	2084
	2110
	2137
	2164
	2191
	2217
	2244




Жилой фонд
Прогнозные предложения развития жилищной сферы Куйвозовского сельского поселения основываются на жилищной политике Всеволожского муниципального района, который характеризуется следующими факторами:
- увеличение среднего норматива жилищной обеспеченности, что определяет более комфортные условия проживания жителей;
- сносом ветхого и аварийного фонда и восполнением его за счёт нового жилищного строительства;
- значительным увеличением площади застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с участками;
-модернизацией существующего жилого фонда и обеспечение его всеми видами инженерного оборудования – водоснабжением, канализацией, газоснабжением и т.д.
Укрупненный расчёт требуемых объёмов жилого фонда на расчётный срок выполнен на основании проектных данных по процентному соотношению типов застройки в каждом поселении для постоянного населения, проживающего на территории сельского поселения постоянно.
Проектом генерального плана предусматривается следующие типы застройки:
Многоквартирные жилые дома – 2-4 этажные жилые здания квартирного типа с местами общего пользования в здании и общим земельным участком, норматив заселения в среднем 30 м2 общей площади на человека. Плотность застройки кварталов такого типа предполагается около 4000 м2 общей площади на га, при плотности населения 70 человек на га.
Малоэтажные жилые дома:
· Блокированные жилые дома (таун-хаусы) – 1-3 этажные жилые дома, состоящие из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену без проемов с соседним блоком, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. Плотность застройки принимается 3500 м2 общей площади на га.
· индивидуальные одноквартирные дома с участками – отдельно стоящие здания до трех этажей с общей площадью около 150-200 м2 каждое и участком в 0,15 га. Предлагаемый усредненный норматив заселения – 45 м2 общей площади на человека. Плотность застройки составит 1000 м2 общей площади на га, при плотности населения – в среднем 18 человек на га. Следует учесть существующую жилую застройку индивидуальных домов, где плотность застройки может быть ниже и организация уплотнительных мероприятий не всегда возможна.
· смешанная застройка – предполагает возможность строительства многоквартирных, блокированных и индивидуальных жилых домов. Данный тип возникает на территории существующей жилой застройки в целях уплотнения и упорядочивания застройки.
Стоит отметить, что расчёт площади жилищного фонда по этапам реализации выполнен для группы постоянно проживающего населения (зарегистрированного и незарегистрированного). Таким образом, общая площадь жилого фонда для постоянного населения к 2035 году – 811,3 тыс. м2 общей площади жилого фонда.
В целях упорядочения сложившегося хаотичного освоения территории предусматривается развитие малоэтажной смешанной застройки, которое составит соответственно 14 % и 26 % от всего жилого фонда. Мероприятия по уплотнению застройки будут способствовать более рациональному градостроительному освоению территории. На расчётный срок в д. Гарболово, п. Стеклянный и п. Лесное предполагается строительство блокированных жилых домов, общая площадь которых составит 5 % от всего жилого фонда. 
Показатель жилой обеспеченности для постоянного населения по поселению увеличится с существующих 23 м2 до 38,4 м2 общей площади на человека к 2035 году. Этот показатель сильно варьируется по населенным пунктам. Традиционно жилая обеспеченность выше в индивидуальных одноквартирных домах с участками, чем в квартирных домах. Соответственно в тех населенных пунктах, где преобладает малоэтажный тип застройки, средняя жилая обеспеченность больше.
К 2035 году предусматривается расселение многоквартирного жилого фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны в д. Лаппелово, д. Грузино, д. Екатериновка и обеспечение жильем населения, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилых помещений. Предоставление жилья предусмотрено в д. Куйвози. Необходимо предусмотреть защитные мероприятия для индивидуального жилого фонда д. Лаппелово, попадающего в санитарно-защитную зону. 
Объем нового жилого строительства составит 579,3 тыс. м2 общей площади к 2035 году.
Кроме того, в д. Куйвози, д. Никитилово, микрорайоне Зеркальный д. Васкелово реализуется областной закон №105-оз от 14.10.2008 г. «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». Общая площадь бесплатно предоставленной территории составит в д. Куйвози 6,1 га, д. Никитилово 6,9 га, микрорайоне Зеркальный – 2,68 га.
В северной части п. Лесное имеется территория бывшего военного городка, на которой расположен капитальный фонд зданий казарм, жилых домов офицерского состава, других зданий. В настоящее время этот капитальный фонд зданий и сооружений не используется и постепенно разрушается. Общая площадь земельного участка 9,0 га, которую возможно было бы использовать под муниципальные нужды.
Можно предложить несколько вариантов использования данного земельного участка с расположенными на нём капитальными зданиями. Для этого необходимо:
- провести оценку технического состояния имеющихся зданий и определить мероприятия (реконструкция или капитальный ремонт) для возможности использования под жилые объекты;
- полностью освободить земельный участок от морально и физически устаревшего фонда зданий и разработать проект планировки под малоэтажную современную жилую застройку.
При реконструкции существующих двухэтажных жилых зданий с улучшением планировочных показателей квартир и частичным строительством малоэтажных блокированных домов принимается средняя плотность застройки 3500 м2/га. Таким образом, общая площадь жилой застройки может составить 31 500 м2. 
Площадь строений для сезонного населения 3391,5 тыс. м2 общей площади к 2035 году.

Таблица 34. Укрупненный расчёт площади жилого фонда по Куйвозовскому сельскому поселению для постоянного населения
	Населённый пункт
	Население
на 2027г., чел.
	Средняя
жилая обеспеченность, м2/чел
	Объём жилого фонда к 2027 г.,
м2
%

	
	
	
	Всего жилого фонда
	в т.ч. по типам застройки

	
	
	
	
	Малоэтажный (1-3 эт.)
	Многоквартирный (2-5 эт.)

	д. Васкелово
	3550
	47,3
	168050
	168050
	0

	
	 
	 
	100%
	100%
	0%

	п. при ж/д ст. Лемболово
	1010
	45
	45400
	45400
	0

	
	 
	 
	100%
	100%
	0%

	п. Вьюн
	200
	45
	9000
	9000
	0

	
	 
	 
	100%
	100%
	0%

	Всего по группе
	6572
	31,7
	208196,0
	32720,0
	175476,0

	
	 
	 
	100%
	14%
	86%

	д. Куйвози 
	7015
	31
	217947,0
	21843,0
	196104,0

	
	 
	 
	100%
	10%
	90%

	д. Грузино
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 
	 
	100%
	0%
	0%

	д. Варзолово
	30
	45
	1350
	1350
	0

	
	 
	 
	100%
	100%
	0%

	д. Лаппелово
	17
	31
	527
	527
	0

	
	 
	 
	100%
	100%
	0%

	д. Екатериновка
	200
	45
	9000
	9000
	0

	
	 
	 
	100%
	100%
	0%

	Всего по группе
	7262
	31
	228824,0
	32720,0
	196104,0

	
	 
	 
	100%
	88%
	12%

	д. Гарболово
	4300
	32,4
	139245
	28420
	110825

	
	 
	 
	100%
	20%
	80%

	д. Никитилово
	195
	42,2
	8225
	8225
	0

	
	 
	 
	100%
	100%
	0%

	п. Заводской
	1200
	31
	37150
	29480
	7670

	
	 
	 
	100%
	79%
	21%

	Всего по группе
	5695
	32,4
	184620
	66125
	118495

	
	 
	 
	100%
	36%
	64%

	п. Стеклянный
	2640
	43,4
	114485
	67110
	47375

	
	 
	 
	100%
	59%
	41%

	п. Лесное
	1520
	33,7
	51271
	31510
	19761

	
	 
	 
	100%
	61%
	39%

	д. Лемболово 
	270
	44,6
	12050
	12050
	0

	
	 
	 
	100%
	100%
	0%

	Всего по группе
	4 430
	40,1
	177806
	110670
	67136

	
	 
	 
	100%
	62%
	38%

	д. Матокса
	1150
	42,2
	48511
	47250
	1261

	
	 
	 
	100%
	97%
	3%

	д. Ненимяки
	1700
	29,1
	49435
	28370
	21065

	
	 
	 
	100%
	57%
	43%

	д. Керро
	516
	25
	12900
	0
	12900

	
	 
	 
	100%
	0%
	100%

	д. Вуолы
	10
	32
	320
	220
	100

	
	 
	 
	0%
	69%
	31%

	Всего по поселению
	25523
	36
	924866,0
	507805,0
	417061,0

	
	 
	 
	100%
	54%
	46%




Таблица 35. Движение объёмов жилого фонда Куйвозовского сельского поселения, (м2 общ.пл.)
	Населённый пункт
	Существующий жилой фонд
	Расчётный срок (2027 г.)

	
	
	Убыль жилого фонда
	Объём жилого фонда на конец периода
	Существующий сохраняемый фонд
	Новое жилищное строительство

	д. Васкелово
	6 090
	168 050
	54 808
	113 242
	6 090

	п. при ж/д ст. Лемболово
	83
	45 400
	747
	44 653
	83

	п. Вьюн
	29
	9 000
	263
	8 737
	29

	Всего по группе
	6 252
	222 450
	55 768
	166 682
	6 252

	д. Куйвози 
	577
	217947
	19297
	198650
	577

	д. Грузино
	738
	0
	0
	0
	738

	д. Варзолово
	75
	1 350
	671
	679
	75

	д. Лаппелово
	58
	527
	527
	0
	58

	д. Екатериновка
	234
	9 000
	2 110
	6 890
	234

	Всего по группе
	1682
	228824
	22605
	206219
	1682

	д. Гарболово
	6 577
	139 245
	59 191
	80 054
	6 577

	д. Никитилово
	0
	8 225
	0
	8 225
	0

	п. Заводской
	1 194
	37 150
	10 744
	26 406
	1 194

	Всего по группе
	7 801
	184 620
	69 905
	114 715
	7 801

	п. Стеклянный
	3 648
	114 485
	32 832
	81 653
	3 648

	п. Лесное
	2 202
	51 271
	19 817
	31 454
	2 202

	д. Лемболово
	29
	12 050
	263
	11 787
	29

	Всего по группе
	5 879
	177 806
	52 912
	124 894
	5 879

	д. Матокса
	415
	48 511
	3 739
	44 772
	415

	д. Ненимяки
	2 277
	49 435
	20 495
	28 940
	2 277

	д. Керро
	879
	12 900
	7 911
	4 989
	879

	д. Вуолы
	336
	320
	0
	320
	336

	Всего по поселению
	25 441
	924866
	233415
	691451
	25 441
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Таблица 36. Укрупненный расчет площади строений по Куйвозовскому сельскому поселению для сезонного населения
	Населенный пункт
	2027 г.

	
	Численность населения, чел
	Всего жилого фонда, м2

	
	
	

	д. Васкелово
	24 120
	1 085 400

	п. при ж/д ст. Лемболово
	
	

	п. Вьюн
	
	

	Всего по группе
	24 120
	1 085 400

	д. Куйвози 
	17 450
	785 250

	д. Грузино
	
	

	д. Варзолово
	
	

	д. Лаппелово
	
	

	д. Екатериновка
	
	

	Всего по группе
	17 450
	785 250

	д. Гарболово
	3 340
	150 300

	д. Никитилово
	
	

	п. Заводской
	
	

	Всего по группе
	3 340
	150 300

	п. Стеклянный
	7 660
	344 700

	д. Лемболово
	
	

	п. Лесное
	
	

	Всего по группе
	7 660
	344 700

	д. Матокса
	1 774
	79 830

	д. Ненимяки
	0
	0

	д. Керро
	470
	21 150

	д. Вуолы
	0
	0

	Всего по поселению
	54 814
	2 466 630



Таким образом, общая площадь жилого фонда для всех групп населения может составить 3370,87 тыс. м2 общей площади к 2027 году. В целом по поселению уменьшается многоквартирный тип застройки с существующих 70 % до 7 % за счёт перехода в малоэтажный смешанный тип застройки и увеличения индивидуального жилого строительства.
Таблица 37. Численность населения по типам застройки
	Населенный пункт
	Население, проживающее постоянно 2016г., чел.
	Сезонное население на расчетный срок, чел.
	Население, проживающее постоянно 2027г., чел.
	Сезонное население на расчетный срок, чел.

	
	в т.ч. проживающие по типам жилья
	
	в т.ч. проживающие по типам жилья
	

	
	индивидуальная (1-3 эт) застройка
	многоквартирная (2-5 эт.) застройка
	
	индивидуальная (1-3 эт) застройка
	многоквартирная (2-5 эт.) застройка
	

	Группа населённых пунктов

	д. Васкелово
	1021
	-
	21460
	3550
	-
	24120

	п.при ж.д.ст. Лемболово
	595
	-
	
	1010
	-
	

	п. Вьюн
	3
	-
	
	200
	-
	

	Всего по группе
	1619
	-
	21460
	4760
	-
	24120

	Группа населённых пунктов

	д. Куйвози 
	948
	275
	17080
	485
	6530
	17450

	д. Грузино
	279
	-
	
	-
	-
	

	д. Варзолово
	33
	-
	
	30
	-
	

	д. Лаппелово
	3
	-
	
	17
	-
	

	д. Екатериновка
	147
	-
	
	200
	-
	

	Всего по группе
	1410
	275
	17080
	732
	6530
	17450

	Группа населённых пунктов

	д. Гарболово
	771
	3552
	3135
	767
	3533
	3340

	д. Никитилово
	1
	-
	
	195
	-
	

	п. Заводской
	512
	365
	
	700
	500
	

	Всего по группе
	1284
	3917
	3135
	1662
	4033
	3340

	Группа населённых пунктов

	п. Стеклянный
	964
	1268
	5690
	1140
	1500
	7660

	п. Лесное
	541
	601
	
	720
	800
	

	д.Лемболово
	59
	-
	
	270
	-
	

	Всего по группе
	1564
	1869
	5690
	2130
	2300
	7660

	Населенные пункты, не включённые в группу

	д. Матокса
	259
	12
	1470
	1100
	50
	1774

	д. Ненимяки
	685
	540
	-
	950
	750
	-

	д. Керро
	-
	764
	450
	-
	516
	470

	д. Вуолы
	6
	3
	-
	7
	3
	-

	Всего по населённым пунктам не включ. в группу
	950
	1319
	1920
	2057
	1319
	2244

	Всего по поселению
	6827
	7380
	49285
	11341
	14182
	54814



Проектом генерального плана газоснабжение Куйвозовского сельского поселения предусматривается от ГРС «Пригородная», расположенной по трассе магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница I».
Для газификации площадок нового жилищного строительства и существующего жилищного фонда потребуется прокладка газопроводов среднего и низкого давления, а также установка газораспределительных пунктов (ШРП) во всех населенных пунктах Куйвозовского сельского поселения (д. Васкелово, п. при ж/д. ст. Лемболово, п. Вьюн, д. Куйвози, д. Грузино, д. Варзолово, д. Лаппелово, д. Екатериновка, д. Гарболово, д. Никитилово, п. Заводской, п. Стеклянный, п. Лесное, д. Лемболово, д. Матокса, д. Ненимяки, д. Керро, д. Вуолы).
Объекты оздоровительной и туристско-рекреационной инфраструктуры предлагается обеспечить от автономных источников.
Использование природного газа предусматривается следующими категориями потребителей:
· тепловые источники;
· хозяйственно-бытовые нужды населения;
· автономные теплогенераторы;
· промышленные предприятия.
Предусматривается полный охват жилого сектора Куйвозовского сельского поселения снабжением природным газом на нужды пищеприготовления. Значительно увеличивается доля использования газа в качестве энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся источников тепла, а также как единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) в районах малоэтажного индивидуального строительства. 
[bookmark: _Toc210115899]В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи предусматривается на электричестве.
Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства, строительство новых, в районы существующей и перспективной застройки, межпоселковых и распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов (ШРП), в том числе: 
· строительство межпоселкового газопровода д. Елизаветинка – д. Керро - п. при ж/д ст. Лемболово диаметром d 110 – 225 мм;
· строительство межпоселкового газопровода п. Стеклянный – д. Лемболово – п. Лесное диаметром d 110 – 160 мм;
· строительство межпоселкового газопровода д. Лехтуси – д. Матокса диаметром d 110 мм;
· строительство межпоселкового газопровода д. Екатериновка – д. Куйвози – д. Грузино – д. Ненимяки – д. Васкелово диаметром d 225 мм;
· строительство межпоселкового газопровода д. Куйвози – д. Гарболово диаметром d 225 мм;
· строительство межпоселкового газопровода в п. Заводской диаметром d 63 мм;
· перевод на газовое топливо отопительных котельных, а также котельных коммунально-бытовых и промышленных предприятий, работающих на угле и мазуте;
· использование природного газа в качестве топлива для модульных котельных;
· перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).
· использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения) для оптимального распределения потоков газа с учетом структуры нового жилищного строительства.
[bookmark: _Toc399162685][bookmark: _Toc430682940][bookmark: _Toc430683697][bookmark: _Toc435773894][bookmark: _Toc436518028][bookmark: _Toc473555422][bookmark: _Toc479842596][bookmark: _Toc441672602][bookmark: _Toc424212500][bookmark: _Toc424212388][bookmark: _Toc421691132][bookmark: _Toc421691075]3. Баланс газоснабжения
[bookmark: _Toc399162686][bookmark: _Toc430682941][bookmark: _Toc430683698][bookmark: _Toc435773895][bookmark: _Toc436518029][bookmark: _Toc473555423][bookmark: _Toc479842597]3.1. Существующий баланс газоснабжения
[bookmark: _Toc473555424][bookmark: _Toc479842598]3.1.1. Существующие нормативы потребления газа
[bookmark: _Toc473555425]Приказом комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 16 мая 2012 года № 03 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданам, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», установлены нормативы потребления емкостного сжиженного газа, рассчитанные в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 15 августа 2009 г. N 340 "Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа".
Таблица 38. Нормативы потребления емкостного сжиженного газа
	№
п/п
	Вид услуги 
	Норматив потребления в месяц

	 1
	В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: 

	1.1
	Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении емкостным сжиженным газом
	6,944 кг/чел.
(3,348 куб.м./чел.)

	1.2
	Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении емкостным сжиженным газом
	10,462 кг/чел.
(5,045 куб.м./чел.)

	1.3 
	Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении емкостным сжиженным газом 
	16,955 кг/чел.
(8,176 куб.м./чел.) 

	2 
	На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) емкостным сжиженным газом 
	3,574 кг/кв.м.
(1,723 куб.м./кв.м.) 


[bookmark: _Toc479842599]3.1.2. Общий баланс подачи и реализации газа
На основании предоставленных данных ООО «ЛОГазинвест» объем реализованного газа на территории Куйвозовского сельского поселения в 2016 году составил 251,287 т (121,158 тыс. н.м3). 
[bookmark: _Toc399162687][bookmark: _Toc430682942][bookmark: _Toc430683699][bookmark: _Toc435773896][bookmark: _Toc436518030][bookmark: _Toc473555426][bookmark: _Toc479842600]3.1.3. Территориальный баланс подачи газа по технологическим зонам газоснабжения
Система централизованного газоснабжения сельского поселения разделена на шесть технологических зон: 
1. Технологическая зона д. Васкелово
2. Технологическая зона д. Гарболово
3. Технологическая зона д. Керро
4. Технологическая зона д. Ненимяки
5. Технологическая зона п. Стеклянный
6. Технологическая зона п. Лесное
Сводные данные подачи газа за 2015г. по технологическим зонам представлены в Таблице 39 и на рисунке 15.
[bookmark: Т67]Таблица 39. Территориальная структура газопотребления по технологическим зонам за 2016г.
	№ Технологической зоны
	Наименование технологической зоны
	Количество сливов (годовое потребление)
	Максимальное суточное потребление, н.м3/ сут.
	Доля от общего объема потребления, %

	
	
	т./год
	тыс. н.м3/год
	
	

	1
	Технологическая зона д. Васкелово
	6,960
	3,356
	11,033
	2,77%

	2
	Технологическая зона д. Гарболово
	52,520
	25,323
	83,254
	20,90%

	3
	Технологическая зона д. Керро
	3,521
	1,698
	5,582
	1,40%

	4
	Технологическая зона д. Ненимяки
	39,830
	19,204
	63,138
	15,85%

	5
	Технологическая зона п. Стеклянный
	81,780
	39,431
	129,636
	32,55%

	6
	Технологическая зона п. Лесное
	66,670
	32,146
	105,684
	26,53%

	Всего
	251,281
	121,158
	398,327
	100,00%


[bookmark: _Toc399162688][bookmark: _Toc430682943][bookmark: _Toc430683700][bookmark: _Toc435773897][bookmark: _Toc436518031][bookmark: _Toc473555427]

Рисунок 15. Территориальная структура газопотребления по технологическим зонам за 2016г.
[bookmark: _Toc479842601]3.1.4. Структурный баланс реализации газа
В настоящее время на территории Куйвозовского сельского поселения реализуется сжиженный газ только для нужд населения (пищеприготовление) в объеме - 251,287 т (121,158 тыс. н. м3).
[bookmark: _Toc390434284][bookmark: _Toc399162690][bookmark: _Toc430682945][bookmark: _Toc430683702][bookmark: _Toc435773899][bookmark: _Toc436518033][bookmark: _Toc473555428][bookmark: _Toc479842602]3.1.5. Описание существующей системы коммерческого учета газа и планов по установке приборов учета
Схемой предполагается интенсивная газификация территории Куйвозовского сельского поселения, при этом соответствующими темпами будет проводиться оснащение потребителей приборами учета газа, на основании требований законодательных актов.
Приборы учета устанавливаются на ГРС, ШРП, у потребителей (общедомовые и индивидуальные).
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
В настоящее время, на территории Куйвозовского сельского поселения статистика по обеспеченности приборами учета в разрезе многоквартирных жилых домов, бюджетных потребителей и юридических лиц не ведется.
Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является установка приборов высокого класса точности и переход на диспетчеризацию коммерческого учета.
[bookmark: _Toc473555430][bookmark: _Toc479842603]3.2. Перспективный баланс газоснабжения
[bookmark: _Toc479842604][bookmark: _Toc473555431]3.2.1. Определение перспективных нагрузок потребителей 
Нагрузки жилищно-коммунального сектора определены на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов потребления коммунальных услуг населением.
Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии со СП 42-101-2003 и составят 300 нм3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, и 120 нм3/год на человека для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение. Нормы удельного коммунально-бытового потребления на нужды сезонного населения, проживающего в садоводствах, приняты 150 нм3/год на человека.
Согласно расчетным данным, максимальная суточная нагрузка на систему газоснабжения составит 130,500 тыс. н. м3/сут.

Таблица 40. Перспективные нагрузки на систему газоснабжения на 2027 год
	№
	Наименование
	Максимальная нагрузка, н.м3/сут
	Население проживающее постоянно, чел.
	Источники централизованного теплоснабжения
	Потребность в природном газе в отопительный период, н.м3/сут
	Потребность в природном газе в летний период, н.м3/сут

	
	
	
	
	Кол-во, шт.
	Масимальная вырабатываемая мощность, Гкал/ч
	Население проживающее постоянно, чел.
	Источники централизованного теплоснабжения
	Население проживающее постоянно, чел.
	Источники централизованного теплоснабжения

	
	
	Отопительный период
	Летний период
	индивидуальная (1-3 эт)застройка
	многоквартирная (2-5 эт.) застройка
	
	Зимний период
	Летний период
	индивидуальная (1-3 эт)застройка
	многоквартирная (2-5 эт.) застройка
	
	индивидуальная (1-3 эт)застройка
	многоквартирная (2-5 эт.) застройка
	

	1
	Группа 1. в т.ч.:
	15195
	14861
	25941
	3537
	4
	3,79
	1,14
	2397
	1163
	11636
	10741
	3212
	909

	 
	д. Васкелово
	15086
	14800
	25815
	3519
	4
	3,79
	1,14
	2293
	1157
	11636
	10685
	3206
	909

	 
	Население
	3450
	2380
	2790
	3519
	 
	 
	 
	2293
	1157
	 
	1223
	1157
	 

	 
	Промышленность
	 -
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	 -
	9462
	23025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9462
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	11509
	899
	 
	 
	4
	3,75
	1,13
	 
	 
	11509
	 
	 
	899

	 
	Прочее
	127
	10
	 
	 
	 
	0,04
	0,01
	 
	 
	127
	 
	 
	10

	 
	п.при ж.д.ст. Лемболово
	72
	41
	81
	18
	 
	 
	 
	67
	6
	 
	36
	6
	 

	 
	Население
	72
	41
	81
	18
	 
	 
	 
	67
	6
	 
	36
	6
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. Вьюн
	37
	20
	45
	 
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	20
	 
	 

	 
	Население
	37
	20
	45
	 
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	20
	 
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Группа 2. в т.ч.:
	2466
	2789
	5664
	102
	1
	0,26
	0,08
	1408
	251
	808
	2476
	251
	63

	 
	д. Куйвози
	2043
	2402
	5550
	54
	1
	0,26
	0,08
	1233
	18
	792
	2322
	18
	62

	 
	Население
	1251
	675
	1500
	54
	 
	 
	 
	1233
	18
	 
	658
	18
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	 -
	1664
	4050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1664
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	586
	46
	 
	 
	1
	0,19
	0,06
	 
	 
	586
	 
	 
	46

	 
	Прочее
	206
	16
	 
	 
	 
	0,07
	0,02
	 
	 
	206
	 
	 
	16

	 
	д. Грузино
	13
	13
	 
	39
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	13
	 

	 
	Население
	13
	13
	 
	39
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	13
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	д. Варзолово
	88
	41
	84
	9
	 
	0,01
	0,00
	69
	3
	16
	37
	3
	1

	 
	Население
	72
	40
	84
	9
	 
	 
	 
	69
	3
	 
	37
	3
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	16
	1
	 
	 
	 
	0,01
	0,00
	 
	 
	16
	 
	 
	1

	 
	д. Лаппелово
	25
	13
	30
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	13
	 
	 

	 
	Население
	25
	13
	30
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	13
	 
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	д. Екатериновка
	298
	321
	246
	660
	 
	 
	 
	81
	217
	 
	104
	217
	 

	 
	Население
	298
	260
	99
	660
	 
	 
	 
	81
	217
	 
	43
	217
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	 -
	60
	147
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Группа 3. в т.ч.:
	65300
	8073
	3756
	4722
	5
	20,75
	6,22
	76
	1552
	63672
	1546
	1552
	4974

	 
	д. Гарболово
	59924
	7245
	3375
	3882
	4
	19,11
	5,73
	10
	1276
	58638
	1387
	1276
	4581

	 
	Население
	1286
	1282
	12
	3882
	 
	 
	 
	10
	1276
	 
	5
	1276
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	 -
	1382
	3363
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1382
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	58607
	4579
	 
	 
	4
	19,10
	5,73
	 
	 
	58607
	 
	 
	4579

	 
	Прочее
	32
	2
	 
	 
	 
	0,01
	0,00
	 
	 
	32
	 
	 
	2

	 
	д. Никитилово
	67
	159
	381
	 
	 
	 
	 
	67
	 
	 
	159
	 
	 

	 
	Население
	67
	36
	81
	 
	 
	 
	 
	67
	 
	 
	36
	 
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	 -
	123
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. Заводской
	5309
	669
	 
	840
	1
	1,64
	0,49
	 
	276
	5033
	 
	276
	393

	 
	Население
	276
	276
	 
	840
	 
	 
	 
	 
	276
	 
	 
	276
	 

	 
	Промышленность
	1109
	87
	 
	 
	 
	0,36
	0,11
	 
	 
	1109
	 
	 
	87

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	3846
	300
	 
	 
	1
	1,25
	0,38
	 
	 
	3846
	 
	 
	300

	 
	Прочее
	79
	6
	 
	 
	 
	0,03
	0,01
	 
	 
	79
	 
	 
	6

	4
	Группа 4. в. т.ч.:
	58386
	5739
	195
	3672
	2
	18,40
	5,52
	160
	1207
	57019
	85
	1207
	4446

	 
	п. Стеклянный
	41532
	4013
	153
	2346
	1
	13,24
	3,97
	126
	771
	40635
	67
	771
	3175

	 
	Население
	897
	838
	153
	2346
	 
	 
	 
	126
	771
	 
	67
	771
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	40604
	3172
	 
	 
	1
	13,23
	3,97
	 
	 
	40604
	 
	 
	3172

	 
	Прочее
	32
	2
	 
	 
	 
	0,01
	0,00
	 
	 
	32
	 
	 
	2

	 
	п. Лесное
	16819
	1707
	 
	1326
	1
	5,16
	1,55
	 
	436
	16383
	 
	436
	1271

	 
	Население
	436
	436
	 
	1326
	 
	 
	 
	 
	436
	 
	 
	436
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	15836
	1237
	 
	 
	1
	5,16
	1,55
	 
	 
	15836
	 
	 
	1237

	 
	Прочее
	547
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547
	 
	 
	34

	 
	д.Лемболово
	35
	18
	42
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	18
	 
	 

	 
	Население
	35
	18
	42
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	18
	 
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	д. Матокса
	614
	1019
	2286
	180
	 
	0,01
	0,00
	523
	59
	32
	957
	59
	2

	 
	Население
	582
	338
	636
	180
	 
	 
	 
	523
	59
	 
	279
	59
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	 -
	678
	1650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	678
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	32
	2
	 
	 
	 
	0,01
	0,00
	 
	 
	32
	 
	 
	2

	6
	д. Ненимяки
	26367
	14699
	2790
	38256
	1
	3,75
	1,12
	2293
	12577
	11497
	1223
	12577
	898

	 
	Население
	14870
	13800
	2790
	38256
	 
	 
	 
	2293
	12577
	 
	1223
	12577
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	11497
	898
	 
	 
	1
	3,75
	1,12
	 
	 
	11497
	 
	 
	898

	 
	Прочее
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	д. Керро
	771
	392
	470
	516
	1
	0,07
	0,02
	386
	170
	215
	206
	170
	17

	 
	Население
	556
	376
	470
	516
	 
	 
	 
	386
	170
	 
	206
	170
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	215
	17
	 
	 
	1
	0,07
	0,02
	 
	 
	215
	 
	 
	17

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	д. Вуолы
	7
	4
	7
	3
	 
	 
	 
	6
	1
	 
	3
	1
	 

	 
	Население
	7
	4
	7
	3
	 
	 
	 
	6
	1
	 
	3
	1
	 

	 
	Промышленность
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СНТ
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочее
	-
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Куйвозовскому сельскому поселению
	169106
	47575
	41109
	50988
	14
	47,03
	14,11
	7249
	16980
	144877
	17237
	19029
	11310



Для расчета прогнозного потребления природного газа на территории Куйвозовского сельского поселения принимаются следующие параметры:
− в расчете определено потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды населения в жилых домах и общественных зданиях в соответствии с нормативами по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
− годовые и расчетные часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяются по расчетным значениям потребления тепловой энергии на данные нужды в соответствии норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, а также от численности жителей;
- в расчете перспективного потребления газа учитывается перевод всех жилых зданий с СУГ на природный газ.
Расчет прогнозного потребления природного газа на территории Куйвозовского сельского поселения представлен в таблице 41.

Таблица 41. Значения расчетного потребления газа на перспективу до 2027 года
	 
	2016 (СУГ)
	2017 (СУГ)
	2018 (СУГ)
	2019 (ПГ)
	2020 (ПГ)
	2021 (ПГ)
	2022 (ПГ)
	2023 (ПГ)
	2024 (ПГ)
	2025 (ПГ)
	2026 (ПГ)
	2027 (ПГ)

	Количество поступающего от поставщиков газа
	121,158
	121,158
	121,158
	70437,611
	71519,404
	72601,197
	73682,99
	74764,78
	75846,577
	76928,370
	78010,163
	79091,956

	Количество газа, расходуемое на технологические нужды
	-
	-
	-
	0,028
	0,029
	0,029
	0,03
	0,03
	0,030
	0,031
	0,031
	0,032

	Потери газа в системах газораспределения
	-
	-
	-
	2,733
	2,775
	2,817
	2,86
	2,90
	2,943
	2,985
	3,027
	3,069

	Реализованное количество газа
	121,158
	121,158
	121,158
	70434,85
	71516,60
	72598,35
	73680,10
	74761,85
	75843,60
	76925,35
	78007,11
	79088,86



[bookmark: _Toc479842605][bookmark: _Toc473555432]3.2.2. Прогнозные балансы потребления газа 
В перспективе исполнения настоящей схемы газоснабжения (до 2027 года) предусматривается увеличение численности жителей до 59562 человек. 
По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2016 на территории Куйвозовского сельского поселения проживает 14234 человек. 
При увеличении численности жителей, которое и повлечет за собой строительство жилищного фонда, объем газопотребления ежегодно будет увеличиться. 
В таблице 42 приведены существующие и прогнозные объемы потребления газа Куйвозовского сельского поселения. 
Расчет газопотребления выполнен с учетом строительства межпоселковых газопроводов и распределительной сети газоснабжения от проектируемых ГРП (ШРП) для подачи природного сетевого газа населению сельского поселения в существующей и проектируемой жилой застройке.
[bookmark: Т107]Таблица 42. Существующие и прогнозные балансы потребления газа
	[bookmark: bookmark57]№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2016
	2027

	1
	Количество поступающего от поставщиков газа
	тыс. н.м3
	121,158
	79091,956

	2
	Количество газа, расходуемое на технологические нужды
	тыс. н.м3
	-
	0,032

	 
	Расход газа на проведение регламентных (плановых) работ
	тыс. н.м3
	-
	0,032

	3
	Потери газа в системах газораспределения
	тыс. н.м3
	-
	3,069

	 
	в % к поданной в сеть
	тыс. н.м3
	-
	0,004%

	4
	Реализованное количество газа, в т.ч.:
	тыс. н.м3
	121,158
	79088,856

	 
	Хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление, автономные источники тепла)
	тыс. н.м3
	121,158
	22080,73499

	 
	Источники централизованного теплоснабжения и котельные установки
	тыс. н.м3
	0,000
	57008,121


Фактическое годовое потребление газа составляет 121,158 тыс.н.м3/год. К 2027 году ожидаемое потребление составит 86177,963 тыс.н.м3 в год.
Перспективные балансы газоснабжения представлены в Таблице 43 и на рисунке 16.

[bookmark: Т108]Таблица 43. Перспективные балансы газоснабжения
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021,00
	2022,00
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Количество поступающего от поставщиков газа
	тыс. н.м3
	121,158
	121,158
	121,158
	70437,611
	71519,404
	72601,20
	73682,99
	74764,783
	75846,577
	76928,370
	78010,163
	79091,956

	2
	Количество газа, расходуемое на технологические нужды
	тыс. н.м3
	-
	-
	-
	0,028
	0,029
	0,03
	0,03
	0,030
	0,030
	0,031
	0,031
	0,032

	 
	Расход газа на проведение регламентных (плановых) работ
	тыс. н.м3
	-
	-
	-
	0,028
	0,029
	0,03
	0,03
	0,030
	0,030
	0,031
	0,031
	0,032

	3
	Потери газа в системах газораспределения
	тыс. н.м3
	-
	-
	-
	2,733
	2,775
	2,82
	2,86
	2,901
	2,943
	2,985
	3,027
	3,069

	 
	в % к поданной в сеть
	тыс. н.м3
	-
	-
	-
	0,004%
	0,004%
	0,00
	0,00
	0,004%
	0,004%
	0,004%
	0,004%
	0,004%

	4
	Реализованное количество газа, в т.ч.:
	тыс. н.м3
	121,158
	121,158
	121,158
	70434,850
	71516,600
	72598,35
	73680,10
	74761,853
	75843,604
	76925,354
	78007,105
	79088,856

	 
	Хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление, автономные источники тепла)
	тыс. н.м3
	121,158
	121,158
	121,158
	27561,735
	26876,610
	26191,485
	25506,360
	24821,235
	24136,110
	23450,985
	22765,860
	22080,735

	 
	Источники централизованного теплоснабжения и котельные установки
	тыс. н.м3
	0,000
	0,000
	0,000
	42873,115
	44639,990
	46406,866
	48173,742
	49940,618
	51707,494
	53474,369
	55241,245
	57008,121





[bookmark: Р92][bookmark: _Toc399162695][bookmark: _Toc430682950][bookmark: _Toc430683707][bookmark: _Toc435773904][bookmark: _Toc436518038][bookmark: _Toc473555433][bookmark: _Toc479842606]Рисунок 16. Количество поступающего от поставщика газа по годам
3.2.3. Описание перспективной территориальной структуры потребления газа
[bookmark: _Toc399162696][bookmark: _Toc430682951][bookmark: _Toc430683708]Систему централизованного газоснабжения Куйвозовского сельского поселения в 2027 году можно объединить в одну технологическую зону с одним источником газоснабжения ГРС «Пригородная». 
Сводные данные территориальной структуры потребления газа в 2027г. представлены в Таблице 44 и на рисунке 17.
[bookmark: Т109]Таблица 44. Территориальная структура газопотребления за 2027г.
	Населенный пункт
	Ед. изм.
	2016
	2027
	Доля от общего потребления, %

	Группа 1
	тыс. н.м3
	3,356
	10970,562
	13,46%

	д. Васкелово
	тыс. н.м3
	3,356
	10908,282
	13,38%

	п.при ж.д.ст. Лемболово
	тыс. н.м3
	0,000
	41,580
	0,05%

	п. Вьюн
	тыс. н.м3
	0,000
	20,700
	0,03%

	Группа 2
	тыс. н.м3
	0,000
	3219,400
	3,95%

	д. Куйвози 
	тыс. н.м3
	0,000
	2877,649
	3,53%

	д. Грузино
	тыс. н.м3
	0,000
	9,360
	0,01%

	д. Варзолово
	тыс. н.м3
	0,000
	47,032
	0,06%

	д. Лаппелово
	тыс. н.м3
	0,000
	13,800
	0,02%

	д. Екатериновка
	тыс. н.м3
	0,000
	271,560
	0,33%

	Группа 3
	тыс. н.м3
	39,431
	27916,798
	34,24%

	д. Гарболово
	тыс. н.м3
	39,431
	25559,276
	31,35%

	д. Никитилово
	тыс. н.м3
	0,000
	175,260
	0,21%

	п. Заводской
	тыс. н.м3
	0,000
	2182,262
	2,68%

	Группа 4
	тыс. н.м3
	57,469
	23405,490
	28,71%

	п. Стеклянный
	тыс. н.м3
	32,146
	16624,027
	20,39%

	п. Лесное
	тыс. н.м3
	25,323
	6762,143
	8,29%

	д.Лемболово
	тыс. н.м3
	0,000
	19,320
	0,02%

	д. Матокса
	тыс. н.м3
	0,000
	595,724
	0,73%

	д. Ненимяки
	тыс. н.м3
	19,204
	14988,961
	18,39%

	д. Керро
	тыс. н.м3
	0,000
	424,580
	0,52%

	д. Вуолы
	тыс. н.м3
	0,000
	3,940
	0,0048%

	Итого по Куйвозовскому сельскому поселению
	тыс. н.м3
	119,460
	81525,456
	100,00%



[bookmark: _Toc473555434]
Рисунок 17. Территориальная структура газопотребления за 2027г.
[bookmark: _Toc479842607]3.2.4. Структурный баланс реализации газа
Структура расхода газа, поступающего от поставщика в 2027 году представлена в таблице 45.
Как видно из представленной таблицы 45 основной расход газа на территории Куйвозовского сельского поселения приходится на реализацию населению, и промышленным потребителям (99,996%).

[bookmark: Т110]Таблица 45. Структура расхода газа, поступающего от поставщика 
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2027
	Доля от общего потребления, %

	1
	Количество поступающего от поставщиков газа
	тыс. н.м3
	79091,956
	100,00%

	2
	Количество газа, расходуемое на технологические нужды
	тыс. н.м3
	0,032
	0,00004%

	3
	Потери газа в системах газораспределения
	тыс. н.м3
	3,069
	0,004%

	4
	Реализованное количество газа, в т.ч.:
	тыс. н.м3
	79088,856
	99,996%


Структура реализации газа по группам потребителей представлена в таблице 46 и на рисунке 18.
[bookmark: Т112]Таблица 46. Структура реализации газа по группам потребителей
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2027
	Доля от общего потребления, %

	 
	Реализованное количество газа, в т.ч.:
	тыс. н.м3
	79088,86
	100,00%

	 
	Хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление, автономные источники тепла)
	тыс. н.м3
	22080,73
	27,92%

	 
	Источники централизованного теплоснабжения и котельные установки
	тыс. н.м3
	57008,12
	72,08%




[bookmark: Р94]Рисунок 18. Структура реализации газа по группам потребителей
Как видно из представленной таблицы 46 и рисунка 18 основным потребителем газа на территории Куйвозовского сельского поселения будут источники централизованного теплоснабжения и котельные установки (72,08%).
[bookmark: _Toc399162697][bookmark: _Toc430682952][bookmark: _Toc430683709][bookmark: _Toc435773906][bookmark: _Toc436518040][bookmark: _Toc473555435][bookmark: _Toc479842608]3.2.5. Сведения о фактических и планируемых утечках газа при ее транспортировке
В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.
Коммерческие потери - объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.
Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. 
Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений.
Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:
· Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной.
При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10 °С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5%. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.
· Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС).
Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.
· Отклонение в приборах учета газа у потребителей
В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Как свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.
· Имеют место потери и за счет некачественных домовых регуляторов давления газа.
· Сверхнормативное потребление.
Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

[bookmark: bookmark33]Мероприятия по снижению потерь
[bookmark: bookmark34]Организационные мероприятия:
1. Оптимизация режимов работы газовых сетей;
2. Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса
3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;
4. Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.
[bookmark: bookmark35]Технические мероприятия:
· Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;
· Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;
· Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;
· Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;
· Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета газа:
· Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета потребления газа;
· Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;
· Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;
· Проведение поверки и калибровки средств учета газа;
· Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.
Данные о потерях сжиженного газа в системе газораспределения в 2016 г. отсутствуют.
Планируемые годовые потери газа при его транспортировке в т.ч. в % представлены в таблице 47.

[bookmark: т116]Таблица 47. Планируемые годовые потери газа при транспортировке
	Показатель 
	2016 (СУГ)
	2017 (СУГ)
	2018 (СУГ)
	2019 (ПГ)
	2020 (ПГ)
	2021 (ПГ)
	2022 (ПГ)
	2023 (ПГ)
	2024 (ПГ)
	2025 (ПГ)
	2026 (ПГ)
	2027 (ПГ)

	Количество поступающего от поставщиков газа
	121,158
	121,158
	121,158
	70437,611
	71519,404
	72601,197
	73682,99
	74764,78
	75846,577
	76928,370
	78010,163
	79091,956

	Количество газа, расходуемое на технологические нужды
	-
	-
	-
	0,028
	0,029
	0,029
	0,03
	0,03
	0,030
	0,031
	0,031
	0,032

	Потери газа в системах газораспределения
	-
	-
	-
	2,733
	2,775
	2,817
	2,86
	2,90
	2,943
	2,985
	3,027
	3,069

	в % к поданной в сеть
	-
	-
	-
	0,004%
	0,004%
	0,004%
	0,00
	0,00
	0,004%
	0,004%
	0,004%
	0,004%

	Реализованное количество газа
	121,158
	121,158
	121,158
	70434,850
	71516,600
	72598,351
	73680,10
	74761,85
	75843,604
	76925,354
	78007,105
	79088,856



[bookmark: _Toc473555452][bookmark: _Toc479842609]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации систем газоснабжения
[bookmark: _Toc421691076][bookmark: _Toc421691133][bookmark: _Toc424212389][bookmark: _Toc424212501][bookmark: _Toc435773911][bookmark: _Toc436518045][bookmark: _Toc473555453][bookmark: _Toc479842610]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения с разбивкой по годам
Для реализации основных направлений и задач развития централизованной системы газоснабжения, отмеченных в предыдущем разделе схемы газоснабжения, предполагается осуществление основных мероприятий, представленных в таблице 48.
Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу систем газоснабжения и получать газ в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Куйвозовского сельского поселения.
[bookmark: Т124]Таблица 48. Основные мероприятия по реализации схемы газоснабжения, с разбивкой по годам
	№ п/п
	Мероприятия
	Разбивка по годам

	4.
	Строительство распределительных газопроводов природного газа для газификации и перевода многоквартирных жилых домов с сжиженного на природный газ, для газификации частных жилых домов в кварталах индивидуальной застройки, а также для газификации объектов капитального строительства.
	2019-2027

	5.
	Перевод на природный газ котельных сельского поселения
	2019-2027

	6.
	Строительство ШРП
	2019-2027

	7.
	Установка общедомовых (коллективных) приборов учета газа
	2019-2027

	8.
	Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
	2019-2027


[bookmark: _Toc421691077][bookmark: _Toc421691134][bookmark: _Toc424212390][bookmark: _Toc424212502][bookmark: _Toc435773912][bookmark: _Toc436518046][bookmark: _Toc473555454][bookmark: _Toc479842611]4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения 
Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструкции и строительства сетей и объектов системы газоснабжения являются:
1. Улучшение экологической обстановки;
2. Выполнение требований действующего природоохранного законодательства; 
3. Создание условий перспективного развития территорий;
4. Энергосбережение;
5. Снижение эксплуатационных затрат;
7. Обеспечение централизованным газоснабжением Куйвозовское сельское поселение.
На территории сельского поселения будет развиваться централизованная система газоснабжения природным газом, многоквартирные жилые дома будут переводится с сжиженного газа на природный. 
Использование природного газа предусматривается следующими категориями потребителей:
· тепловые источники;
· хозяйственно-бытовые нужды населения;
· автономные теплогенераторы;
· промышленные предприятия.
Выполнение основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения позволит планомерно достигать целевых показателей развития системы газоснабжения в период 2017 – 2027 гг.
Установка приборов учета у абонентов позволит сократить и устранить непроизводственные затраты и потери газа. 

Строительство распределительных газопроводов природного газа для газификации и перевода многоквартирных жилых домов с сжиженного на природный газ, для газификации частных жилых домов в кварталах индивидуальной застройки, а также для газификации объектов капитального строительства.
Строительство сетей газораспределения для снабжения природным газом существующий жилищный фонд, обеспечит доступность услуг газоснабжения для жителей сельского поселения, приведет к снижению стоимости оказания коммунальных услуг по газоснабжению за счет использования более дешевого по сравнению с сжиженным газом природного газа, а также повысит уровень благоустройства сельского поселения.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом Куйвозовского сельского поселения необходимо обеспечить природным газом: д. Васкелово, п. при ж/д. ст. Лемболово, п. Вьюн, д. Куйвози, д. Грузино, д. Варзолово, д. Лаппелово, д. Екатериновка, д. Гарболово, д. Никитилово, п. Заводской, п. Стеклянный, п. Лесное, д. Лемболово, д. Матокса, д. Ненимяки, д. Керро.
Схемой газоснабжения предусматривается строительство ШРП и кольцевых сетей газораспределения, что обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение Куйвозовского сельского поселения.
Строительство ШРП 
Для обеспечения возможности присоединения к межпоселковым газопроводам высокого давления потребителей населенных пунктов Куйвозовского сельского поселения, необходимо произвести строительство ШРП на территории подключаемых населенных пунктов Куйвозовского сельского поселения для редуцирования высокого давления на низкое, в период до 2027 года.

Перевод на природный газ котельных Куйвозовского сельского поселения
Природный газ является наиболее экономическим типом ресурса. Кроме того, газ по сравнению с другим топливом, значительно дешевле в цене. Однако важно подобрать надежное и качественное оборудование, тогда можно будет воспользоваться всеми выгодами таких установок. 
Автоматизированные газовые котельные являются на сегодняшний день наиболее популярным источником теплоснабжения и ГВС. В нашей стране такое оборудование широко применяют в различных производственных сферах и хозяйственных отраслях. Газовые котельные обеспечивают бесперебойную подачу тепла в заводские цеха, складские помещения, на строительные площадки, а также в административные, жилые и объекты социально-общественного назначения. Этот тип котельных установок широко применяется в сельском хозяйстве, так как газ как топливо очень экономичный вид ресурса. Для работы автоматизированных установок могут быть использованы следующие типы топлива: во-первых, котельные могут функционировать на природном газе, во-вторых, на сжиженном, в-третьих, на попутном нефтяном. 
Газовые котельные имеют несколько преимуществ. Во-первых, современные установки не привязаны к старым коммуникациям, что позволяет им работать в автономном режиме. Они способны обеспечить производство необходимой тепловой энергии. Во-вторых, газовые котельные – самый экономичный тип оборудования. Если сравнить стоимость установки со стоимостью централизованной отопительной системы, то один кВт энергии модульной котельной с двухконтурными газовыми котлами значительно ниже кВт, полученного от системы. В-третьих, современные установки, работающие на газе, считаются самыми лучшими по показателю КПД, который достигает 95%. Высокий КПД способствует бесперебойной подаче тепла. Газовые котельные, как правило, используют в качестве топлива природный газ – а это экологически чистое и, соответственно, безопасное для окружающей среды сырье. При эксплуатации установок, работающих на попутном нефтяном газе, ущерб также минимален. Поэтому по экологическим показателям газовое оборудование – самое безопасное. Еще одним преимуществом этих котельных является то, что модульные установки занимают достаточно небольшое пространство, благодаря своим габаритам. В сравнении с другими конструкциями, газовые котельные имеют маленькие размеры. Поэтому установку можно свободно перемещать на любую территорию. 

Установка приборов учета газа
В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Куйвозовского сельского поселения, при подключении потребителя к централизованной системе газоснабжения природным газом, необходимо произвести установку приборов коммерческого учета потребления газа.  
Оснащение всех потребителей природного газа узлами учета потребляемого газа является важным шагом к созданию единой системы учета газа.  
Единая система учета газа должна обеспечивать решение следующих основных задач: 
1. высокий уровень достоверности измерения объема газа от магистрального межпоселкового газопровода до конечного потребителя на всех уровнях распределения и потребления как основы для коммерческих расчетов и сведения баланса «подача – потребление» газа (как физического, так и финансового);  
2. совершенствование технологического контроля и, как следствие, снижение потерь и других непроизводственных затрат;  
3. выработка и применение гибкой тарифной политики, направленной на рациональное потребление газа (экономию).  
 Турбинные и ротационные счетчики ведущих фирм-изготовителей имеют очень малую систематическую составляющую погрешности, рекомендуется их использование для верхних уровней ГРО.  
Требования к классу точности приборов учета должны определяться, в первую очередь, расходом газа. Чем больше расход газа, проходящего через прибор учета, тем выше должен быть класс точности прибора.  
Наиболее подходящими типами приборов учета для верхних уровней ГРО являются турбинные и ротационные счетчики.  
Наиболее точным способом учета влияния температуры является применение электронных корректоров по температуре - Т или давлению, температуре и коэффициенту сжимаемости - PTZ.  
Для бытовых счетчиков, устанавливаемых внутри помещения, требование по температурной коррекции не предъявляется.  
Уменьшение дисбаланса в учете потребления газа населением может быть решено следующим образом:  
а) для многоквартирного дома: 
− домовой счетчик имеет коррекцию по температуре, и по нему определяется объем газа, потребляемого жильцами дома; 
− квартирные счетчики, устанавливаются в одинаковых условиях (либо все в квартирах, либо на лестничных площадках и не имеют коррекции по температуре). 
б) по квартирным счетчикам определяется относительная погрешность потребления газа каждой квартирой от объема, определенного по домовому счетчику. В обобщенном случае, при наличии достоверной статистики, это должно закладываться в тариф оплаты за год по показаниям квартирного счетчика.  
В сети ГРО газ, по мере его распределения проходит несколько ступеней редуцирования. Чем выше давление измеряемого газа, тем существеннее влияние погрешности измерения давления на величину дисбаланса. 
 Измерение и регистрация давления являются обязательными для измерения объема газа при его подаче из магистрального газопровода в сеть ГРО, а также на всех узлах учета сети ГРО (от 1,2 МПа до 0,003 МПа). При этом рекомендуемый диапазон погрешности измерения должен быть в пределах 0,2 - 0,5%. 
 На все узлы учета, работающие в сетях высокого давления, рекомендуется устанавливать корректоры PTZ. Датчик давления, как любой прибор с упругим элементом, со временем теряет свои свойства, и погрешность измерения давления возрастет. Поэтому требуется очень тщательный подход к выбору надежного датчика давления, сохраняющего свои параметры в течение длительного промежутка времени.  
Как показывает мировая практика на сетях низкого (менее 0,003 МПа) давления коррекцию по давлению производить неэффективно по следующим причинам: 
− колебания давления газа в сетях низкого давления находятся в пределах 15 мбар, что вызывает погрешность измерения объема в пределах 1,5%; 
− в формуле приведения газа к стандартным условиям используется абсолютное давление.  
Потребителями газа из сети низкого давления являются, в основном, население и коммунально-бытовые предприятия. Оснащение этой разветвленной периферии сложными приборами резко снижает надежность системы и требует значительных средств на ее поддержание, что экономически не окупает увеличения учитываемого объема газа на 1,5%. 
Проблема может решаться введением единого коэффициента к показаниям счетчиков низкого давления (порядка 1,03-1,05), который учитывает приведение регистрируемого счетчиком объема к стандартным условиям, заведомо перекрывая возможные колебания давления газа в сети.  
Узлы учета сетей низкого давления с расходами более 10 м3/час рекомендуется оснащать корректорами по температуре. 
Квартирные счетчики рекомендуется устанавливать внутри помещений, уменьшая тем самым влияние температурной составляющей погрешности и их показания использовать как коэффициент при распределении газа, учтенного домовым счетчиком. 
Для уменьшения погрешности обработки данных необходимо полностью перейти на использование электронных средств регистрации и обработки данных. 

Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
В целях повышения эффективности работы ШРП, предлагается установка новых ШРП со встроенными системами телемеханизации и диспетчеризации. 
Диспетчерское управление системой газоснабжения, оснащенное средствами телемеханизации, обеспечивает:
− централизацию контроля управления работой системы;
− повышение оперативности управления и контроля за работой системы;
− бесперебойное снабжение потребителей газом;
− возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы;
− выполнение наиболее ответственных операций по переключению и ликвидации последствий аварий в сетях.
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Перевод на природный газ котельных Куйвозовского сельского поселения. 
Строительство распределительных газопроводов природного газа для газификации и перевода многоквартирных жилых домов с сжиженного на природный газ, для газификации частных жилых домов в кварталах индивидуальной застройки, а также для газификации объектов капитального строительства.
Перевод котельных на природный газ подробно проработан в схеме теплоснабжения Куйвозовского сельского поселения. 
В перспективной схеме газоснабжения предлагается строительство новых распределительных сетей низкого, среднего и высокого давлений в районах существующей и новой застройки;  
Таблица 49. Характеристика перспективных сетей газораспределения
	Наименование, адрес 
	Давление 
	Материал труб 
	Диаметр (ДУ), мм 
	Протяженность, км 

	д. Варзолово
	среднее
	полиэтилен
	100
	0,318

	
	
	полиэтилен
	50
	0,024

	
	низкое
	полиэтилен
	100
	0,491

	
	
	полиэтилен
	50
	0,220

	д. Васкелово
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,395

	
	среднее
	полиэтилен
	100
	5,529

	
	
	полиэтилен
	80
	6,961

	
	
	полиэтилен
	50
	23,125

	д. Гарболово
	среднее
	полиэтилен
	100
	1,184

	
	
	полиэтилен
	80
	0,031

	
	
	полиэтилен
	50
	0,160

	
	низкое
	полиэтилен
	150
	0,122

	
	
	полиэтилен
	100
	0,080

	
	
	полиэтилен
	80
	0,852

	
	
	полиэтилен
	50
	0,057

	д. Грузино
	среднее
	полиэтилен
	50
	0,369

	
	низкое
	полиэтилен
	50
	0,170

	д. Екатериновка
	высокое
	полиэтилен
	50
	1,409

	
	среднее
	полиэтилен
	100
	0,158

	
	
	полиэтилен
	80
	0,761

	
	
	полиэтилен
	50
	1,485

	п. Заводской
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,035

	
	среднее
	полиэтилен
	80
	0,258

	
	
	полиэтилен
	50
	0,154

	д. Керро
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,149

	
	низкое
	полиэтилен
	100
	0,154

	
	
	полиэтилен
	80
	0,424

	д. Куйвози
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,461

	
	среднее
	полиэтилен
	100
	4,055

	
	
	полиэтилен
	50
	0,208

	
	низкое
	полиэтилен
	100
	12,569

	
	
	полиэтилен
	50
	2,487

	д. Лаппелово
	среднее
	полиэтилен
	50
	0,991

	
	низкое
	полиэтилен
	50
	0,599

	д. Лемболово
	высокое
	полиэтилен
	50
	0,405

	
	среднее
	полиэтилен
	80
	0,542

	
	
	полиэтилен
	50
	1,928

	п. при ж/д ст. Лемболово
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,072

	
	среднее
	полиэтилен
	100
	0,030

	
	
	полиэтилен
	80
	1,978

	
	
	полиэтилен
	50
	1,548

	д. Матокса
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,006

	
	
	полиэтилен
	50
	2,905

	
	среднее
	полиэтилен
	100
	4,826

	
	
	полиэтилен
	80
	3,002

	
	
	полиэтилен
	50
	6,185

	д. Ненимяки
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,085

	
	
	полиэтилен
	50
	0,021

	
	среднее
	полиэтилен
	80
	0,265

	
	
	полиэтилен
	50
	0,420

	
	низкое
	полиэтилен
	100
	0,093

	
	
	полиэтилен
	80
	0,217

	д. Никитилово
	среднее
	полиэтилен
	100
	0,267

	
	
	полиэтилен
	50
	0,841

	п. Стеклянный
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,739

	
	среднее
	полиэтилен
	100
	0,210

	
	
	полиэтилен
	80
	0,633

	
	
	полиэтилен
	50
	0,435

	
	низкое
	полиэтилен
	80
	0,168

	п. Вьюн
	среднее
	полиэтилен
	80
	0,943

	
	
	полиэтилен
	50
	0,737

	п. Лесное
	высокое
	полиэтилен
	100
	0,075



Для строительства газопроводов низкого давления необходимо применять полиэтиленовые трубы и соединительные детали, отвечающие требованиям по ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов» и ГОСТ Р 52779-2007 «Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия», обеспечивающие коэффициент запаса прочности 3,2.
Соединение полиэтиленовых труб между собой и присоединение фасонных частей предусмотреть при помощи муфт с закладными нагревателями.
Предусмотреть установку отключающих устройств, перед потребителями и на ответвлениях распределительного газопровода:
В качестве отключающих устройств применить: для надземной установки –стальные краны шаровые фланцевые для надземной установки с ручным управлением DN, марки КШ завода – ООО «Вектор-Р»; для подземной установки полиэтиленовый шаровый кран импортного производства фирмы «GeorgFischer» (Швейцария) с выводом ручного управления под ковер, присоединение к трубопроводу при помощи муфт с закладными нагревателями.
Газификацию объектов жилищного фонда осуществлять согласно генеральному плану Куйвозовскому сельскому поселению
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, допущенными к выполнению работ в установленном порядке.
После окончания производства работ строительная организация выполняет мероприятия по восстановлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию земли, нарушенной при производстве работ.
Строительство ШРП
Пункты должны быть оснащены комплексами измерения расхода газа с коррекцией по температуре и давлению, обеспечивающими коммерческий или технологический учёт расхода газа.
В ШРП размещается следующее оборудование: запорная арматура, фильтры газовые различных типов, регуляторы давления газа с двумя ступенями защиты, комплексы измерения расхода газа, манометры, индикаторы перепада давления, предохранительные сбросные клапаны и другое оборудование, размещённое в металлическом шкафу, обеспечивающем защиту устройств от вредного воздействия климатических факторов и несанкционированного доступа.
Таблица 50. Информация о перспективных ШРП
	№ п/п 
	Населенный пункт
	Количество, шт.

	1 
	д. Варзолово
	1

	2 
	д. Васкелово
	9

	4 
	д. Гарболово
	4

	5 
	д. Грузино
	1

	6 
	д. Екатериновка
	1

	7 
	п. Заводской
	1

	8 
	д. Керро
	1

	9 
	д. Куйвози
	13

	10 
	д. Лаппелово
	1

	11 
	д. Лемболово
	1

	12 
	п. при ж/д ст. Лемболово
	1

	13 
	д. Матокса
	2

	14 
	д. Ненимяки
	3

	15 
	д. Никитилово
	3

	16 
	п. Стеклянный
	4

	17 
	п. Вьюн
	1

	18 
	п. Лесное
	1


Месторасположение новых ШРП показано в Томе 2 графической части. 
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Для построения системы автоматизации и телемеханизации необходимо предусмотреть: 
1. Систему диспетчерского контроля и управления, состоящую из:
− автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера;
− системы сбора и хранения информации. 
2.	Контрольные (диспетчерские) пункты сбора телеметрической информации, предлагается совмещать с ШРП. 
В системе автоматизации и телемеханизации допускается использование информации, собираемой (вычисляемой) автоматизированными системами коммерческого учета газа (АСКУГ), по согласованию с поставщиком газа и собственниками узлов АСКУГ. 
В качестве обмена информации между контрольным пунктом (КП) и диспетчерским пунктом необходимо использовать выделенные каналы связи и сети на базе GSM GPRS с организацией закрытой сети Internet. Недопустимо использование публичных сетей обмена данными, либо сетей с возможностью доступа сторонних лиц и организаций. 
Система автоматизации должна строиться на основе стандартных, открытых телемеханических протоколов, обеспечивающих необходимый уровень надежности передачи информации и команд управления. 
В качестве базового протокола рекомендуется использовать протокол МЭК-870-5-104 (интерфейс Ethernet). Для информационных систем автоматизации (без функций управления) допускается использование стандартных протоколов ModBus RTU или Modbus - TCP.
Программное обеспечение АРМ диспетчера должно обеспечивать просмотр текущей и архивной информации посредством соответствующих видеокадров. Глубина хранения архивной информации в системе сбора и хранения информации – не менее 3-х лет. Программное обеспечение АРМ должно иметь парольную защиту для предотвращения несанкционированного доступа. 
Аппаратное обеспечение системы телемеханики контрольного пункта должно быть рассчитано на эксплуатацию в условиях его установки на открытом воздухе. Срок эксплуатации оборудования - не менее 10 лет. 
Преимущества достаточно широко развернутой и бесперебойно действующей системы диспетчеризации неоценимы для производственного процесса аварийно-диспетчерской службы (АДС) газового хозяйства. Возможность мгновенного контроля и управления на расстоянии значительно повысит надежность работы газовых сетей и поспособствует в значительной степени снижению аварийности работы последних, так как позволит вмешиваться персоналу АДС в развитие аварийной ситуации до того момента, когда газоснабжение потребителей будет нарушено. 
Система телеизмерения внедряется на газовых сетях в основном для контроля за давлением (возможно и расходом) газа в наружных газопроводах. 
[bookmark: _Toc421691080][bookmark: _Toc421691137][bookmark: _Toc424212395][bookmark: _Toc424212507][bookmark: _Toc435773915][bookmark: _Toc436518049][bookmark: _Toc473555457][bookmark: _Toc479842614]4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета газа и их применении при осуществлении расчетов за потребленный газ
В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Куйвозовского сельского поселения при подключении потребителей к централизованной системе газоснабжения необходима установка приборов коммерческого учета потребления газа.
До конца 2027 г. предполагается:
1. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета на 100%;
2. Оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета на 100%.; 
3. Оснащение индивидуальными приборами учета прочих групп потребителей на 100%.
[bookmark: _Toc421691081][bookmark: _Toc421691138][bookmark: _Toc424212396][bookmark: _Toc424212508][bookmark: _Toc435773916][bookmark: _Toc436518050][bookmark: _Toc473555458][bookmark: _Toc479842615]4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения газопроводов (трасс) по территории Куйвозовского сельского поселения и их обоснование
[bookmark: _Toc421691083][bookmark: _Toc421691140][bookmark: _Toc424212398][bookmark: _Toc424212510][bookmark: _Toc435773918][bookmark: _Toc436518052]В рамках Схемы газоснабжения рассматривается строительство сетей газораспределения, предусмотренных генеральным планом и утвержденной проектной и рабочей документацией. Для сетей рекомендуется подземная бесканальная прокладка из полиэтиленовых труб. 
Мероприятия по реализации строительства новых сетей и объектов газоснабжения, рассмотренных в схеме следует уточнять на этапе непосредственной реализации каждого проекта. Схемы проектируемых сетей газораспределения представлены в Томе 2 графической части. 
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория сельского поселения). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.
[bookmark: _Toc473555459][bookmark: _Toc479842616]4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем газоснабжения
[bookmark: _Toc421691084][bookmark: _Toc421691141][bookmark: _Toc424212399][bookmark: _Toc424212511][bookmark: _Toc435773919][bookmark: _Toc436518053]Объекты системы газоснабжения должны располагаться в границах территории Куйвозовского сельского поселения.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем газоснабжения представлены в Томе 2 графической части.  
[bookmark: _Toc473555460][bookmark: _Toc479842617]4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов систем газоснабжения
В Томе 2 графической части схемы газоснабжения обозначены планируемые застройки, изображены планируемые к строительству сети газораспределения и газорегуляторные пункты. 

[bookmark: _Toc473555461][bookmark: _Toc479842618]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения
[bookmark: _Toc391472255][bookmark: _Toc407176826][bookmark: _Toc436518055][bookmark: _Toc473555462][bookmark: _Toc479842619]5.1. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду
Строительство и эксплуатация газопроводов оказывают прямое и косвенное воздействие практически на все компоненты природной среды: почвенно-растительный покров, поверхностные и подземные воды, фауну и атмосферный воздух.

Строительство 
Прямые воздействия на почвенно-растительный покров происходят только в период строительства газопроводов и объектов его производственной инфраструктуры, связаны с производством подготовительных работ (расчистка, планировка трассы, устройство и засыпка траншей), укладкой трубопровода и выражаются в следующем:
− нарушение сложившихся форм естественного рельефа;
− ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;
− нарушение защитных и регулирующих функций лесных насаждений при проведении работ по расчистке трассы газопровода;
− захламление почв и водоемов отходами строительных материалов, порубочными остатками, мусором и др.;
− техногенные нарушения микрорельефа (рытвины, колеи, борозды и т.п.).
Источниками воздействия служат строительные и транспортные механизмы.

Эксплуатация 
К основным возможным изменениям природной среды в процессе эксплуатации линейной части газопровода относятся:
− пучение водонасыщенных грунтов;
− загрязнение атмосферного воздуха в результате утечек части газопровода через микросвищи;
− загрязнение атмосферы при авариях газопровода. 
Площадь отчуждаемых для строительства земель определяется в соответствии с нормативами землеемкости строящихся объектов.
[bookmark: _Toc473555463][bookmark: _Toc479842620]5.2. Охрана земель от воздействия объекта 
В районе размещения проектируемых объектов особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды, земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного назначения нет. 
При снятии нагрузок на ландшафт (т.е. по окончании строительства) большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно – технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель. Особых мероприятий для охраны земель от воздействия объекта не требуется.
[bookmark: _Toc473555464][bookmark: _Toc479842621]5.3. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта 
Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие сохранность земельных угодий, ближайших водоемов, воздушной среды от загрязнения. 
При строительстве газопроводов охрана земельных ресурсов обеспечивается комплексом технических и технологических решений, с одной стороны уменьшающих степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой – обеспечивающих полное восстановление его природных функций 
Рекультивация строительной полосы после засыпки газопровода должна осуществляться в процессе строительства, а при невозможности этого после завершения строительства в сроки, установленные органами, предоставляющими земельные участки под строительство. 
Рекультивация выполняется в процессе строительства в следующем порядке: 
1. Снимают, перемещают почвенно-растительный слой и складывают его в бурты. 
2. Почвенно-растительный слой снимают, перемещают и наносят до наступления устойчивых отрицательных температур и складируют в не замерзшем состоянии. Исключается смешивание слоя с подстилающими породами, загрязнение его производственными и другими отходами, техническими жидкостями, сточными водами, мусором и др., а также размыв и выдувание почвы. Почвенно-растительный слой, не использованный сразу в ходе работ, должен быть складирован в бурты. 
3. Возвращают почвенно-растительный слой из временных отвалов (по окончании строительства) и равномерно распределяют по рекультивируемой поверхности. 
4. После усадки грунта почвенно-растительный слой прикатывают.
Для защиты окружающей территории от засорения в процессе строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для бытовых и строительных отходов. По окончании строительно- монтажных работ нарушенные водоотводные каналы и палисадники подлежат восстановлению. 
После окончания строительно-монтажных работ участки, отводимые во временное пользование, возвращаются пользователям в состоянии, пригодном для хозяйственного использования по назначению. На участки, отведенные в постоянное пользование, оформляется государственный акт на постоянное пользование землей. Должна быть произведена уборка трассы от остатков и произведено захоронение пней после раскорчевки и планировка территории. После окончания строительно-монтажных работ произвести рассев многолетних трав на ширину полосы отвода. 
Восстановление земель, нарушенных при строительстве газопроводов предусматривается в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением № 1)».
[bookmark: _Toc473555465][bookmark: _Toc479842622]5.4. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения 
Поскольку рабочим телом системы газоснабжения является природный газ, то эксплуатация системы газоснабжения будет сопровождаться выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, метана, одоранта. 
Источниками загрязнения атмосферы являются сбросные и продувочные свечи, узлы на сетях, утечки от линейных частей газопровода. При повышении давления сверх допустимого в ШРП срабатывают сбросные устройства, осуществляющие выброс газа через продувочные свечи. При остановках или ремонте отключающая арматура (запорные краны и задвижки) отсекают постоянный объем газа в трубопроводах, которых сбрасывается в атмосферу через продувочные свечи. В процессе эксплуатации газопроводов неизбежно возникают неплотности в запорной арматуре, микросвищи труб, и другие неорганизованные источники выбросов метана. 
Газоочистное оборудование не предусматривается. 
На стадии строительства должен быть предусмотрен постоянный диспетчерский контроль технологических и вспомогательных процессов. 
Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства:
− контроль токсичности и дымности отработавших газов автомашин и спецтехники;
− предотвращение утечек ГСМ;
− применение строительной техники с улучшенными экологическими показателями.
Для снижения выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ) в атмосферу от объектов газоснабжения предусматривается ряд мероприятий:
− Выброс газа из продувочных свечей газопроводов производится только при ремонте газопроводов. При этом необходимые условия для рассеивания газа обеспечиваются высотой продувочных свечей;
− Применяемые технологии строительства полиэтиленовых газопроводов практически исключают выделение загрязняющих веществ в атмосферу, которое может произойти только в аварийной ситуации;
− Применение 100% соединений газопроводов на сварке. 
На стадии эксплуатации безаварийная работа трассы газопровода достигается:
− применением материалов, соответствующих ГОСТам и сертификатам качества заводов – изготовителей;
− соблюдением сроков и условий хранения материалов.
− своевременным проведением профилактических и капитальных ремонтов эксплуатируемого оборудования.
[bookmark: _Toc473555466][bookmark: _Toc479842623]5.5. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций 
В качестве мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций предусматривается следующее:
− контроль качества поступающих на строительство труб;
− контроль сварных соединений;
− испытание трубопроводов на герметичность;
− постоянное обследование трассы выездными бригадами;
− проведение ППР линейной части и КИПиА.
[bookmark: _Toc473555467][bookmark: _Toc479842624]5.6. Мероприятия и средства контроля состояния воздушного бассейна 
Для осуществления контроля источников выбросов ЗВ в атмосферу используются следующие методы: инструментальный, инструментально-лабораторный, индикационный, расчетный, метод с использованием автоматических систем контроля.
 Во всех технически возможных случаях контроль должен осуществляться инструментальным или инструментально-лабораторным методом. Индикационный метод должен использоваться для получения первичной информации об ориентировочных значениях концентраций ЗВ и качественной оценки уровня выбросов. На проектируемых объектах нет организованных источников постоянных выбросов. Контроль источников залповых выбросов (сбросные свечи) и неорганизованных (линейная часть) проводится инструментальными и расчетными методами. Инструментальный метод выполняется путем прямых замеров с использованием специализированной измерительной аппаратуры.
[bookmark: _Toc473555468][bookmark: _Toc479842625]5.7. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 
Газопровод является герметизированной системой и загрязнения поверхностных и подземных вод не производит. 
Для того чтобы проектируемые объекты по возможности более полно удовлетворяли требованиям экологии, предусматривается ряд мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения водоемов, поверхностных и подземных вод. 
К этим мероприятиям относятся:
− обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства СМР.
− оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для строительных и бытовых отходов:
− слив ГСМ в соответственно оборудованные емкости. При осуществлении всех предусмотренных выше мероприятий воздействие на водные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода будет минимальным.
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[bookmark: _Toc421691088][bookmark: _Toc421691145][bookmark: _Toc421691196][bookmark: _Toc436518057][bookmark: _Toc473555469][bookmark: _Toc479842626]6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем газоснабжения
[bookmark: _Toc473555470][bookmark: _Toc479842627]6.1. Определение величин необходимых инвестиций в строительство объектов систем газоснабжения
Капитальные вложения в строительство объектов газоснабжения и газификации Куйвозовского сельского поселения определены на основе укрупненных сводных сметных расчетов, составленных в рамках разработки схемы газоснабжения. 
Совокупная стоимость капитальных вложений включает в себя затраты, связанные с расходами на: 
 проектно-изыскательские работы; 
 строительно-монтажные работы; 
 технологическое оборудование; 
 экспертизу и осуществление авторского надзора; 
 часть затрат на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы «вхолостую»); 
 расходы на регистрацию объекта; 
 резерв средств на непредвиденные затраты и расходы. 
Итого: 296063,088тыс. руб., в т.ч.:

Таблица 51. Капитальные вложения в систему газоснабжения Куйвозовского сельского поселения, тыс.руб.
	 
	Ко-во шт./км
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Итого

	д. Варзолово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1183,368
	212,195
	 
	 
	 
	 
	 
	1395,563

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2761,193
	495,121
	 
	 
	 
	 
	 
	3256,314

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1090,119
	195,474
	 
	 
	 
	 
	 
	1285,593

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,224
	5,240
	 
	 
	 
	 
	 
	34,465

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	838,850
	150,418
	 
	 
	 
	 
	 
	989,268

	Строительство  сетей  газоснабжения
	1,053
	 
	 
	 
	 
	 
	673,634
	732,844
	 
	 
	 
	 
	 
	1406,478

	газопровод с.д d=100
	0,318
	 
	 
	 
	 
	 
	217,225
	228,086
	 
	 
	 
	 
	 
	445,310

	газопровод с.д d=50
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 
	11,903
	12,498
	 
	 
	 
	 
	 
	24,400

	газопровод н.д d=100
	0,491
	 
	 
	 
	 
	 
	335,400
	352,170
	 
	 
	 
	 
	 
	687,571

	газопровод н.д d=50
	0,220
	 
	 
	 
	 
	 
	109,107
	114,562
	 
	 
	 
	 
	 
	223,668

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,927

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3944,561
	707,316
	 
	 
	 
	 
	 
	4651,877

	д. Васкелово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	9997,237
	10497,098
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20494,335

	СМР
	 
	 
	 
	 
	23326,885
	24493,230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47820,115

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	9209,454
	9669,927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18879,381

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	246,892
	259,236
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	506,128

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	7086,708
	7441,043
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14527,751

	Строительство  сетей  газоснабжения
	36,010
	 
	 
	 
	18489,985
	19414,484
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37904,468

	газопровод в.д d=100
	0,395
	 
	 
	 
	348,982
	366,431
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715,414

	газопровод с.д d=100
	5,529
	 
	 
	 
	3425,705
	3596,990
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7022,694

	газопровод с.д d=80
	6,961
	 
	 
	 
	4312,955
	4528,603
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8841,558

	газопровод с.д d=50
	23,125
	 
	 
	 
	10402,342
	10922,460
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21324,802

	Строительство  ШРП
	9,000
	 
	 
	 
	14834,138
	15575,844
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30409,982

	Итого
	 
	 
	 
	 
	33324,122
	34990,328
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68314,450

	д. Гарболово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2704,406
	2839,626
	 
	 
	 
	5544,032

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6310,280
	6625,794
	 
	 
	 
	12936,074

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2491,299
	2615,863
	 
	 
	 
	5107,162

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,788
	70,127
	 
	 
	 
	136,915

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1917,063
	2012,916
	 
	 
	 
	3929,979

	Строительство  сетей  газоснабжения
	2,486
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1802,291
	1892,405
	 
	 
	 
	3694,696

	газопровод с.д d=100
	1,184
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	891,687
	936,271
	 
	 
	 
	1827,957

	газопровод с.д d=80
	0,031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,347
	24,514
	 
	 
	 
	47,860

	газопровод с.д d=50
	0,160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,484
	91,858
	 
	 
	 
	179,341

	газопровод н.д d=150
	0,122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,706
	70,042
	 
	 
	 
	136,748

	газопровод н.д d=100
	0,080
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,249
	63,262
	 
	 
	 
	123,511

	газопровод н.д d=80
	0,852
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,653
	673,735
	 
	 
	 
	1315,388

	газопровод н.д d=50
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,166
	32,724
	 
	 
	 
	63,890

	Строительство  ШРП
	4,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7212,395
	7573,014
	 
	 
	 
	14785,409

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9014,686
	9465,420
	 
	 
	 
	18480,105

	д. Грузино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1061,471
	84,203
	 
	 
	 
	 
	 
	1145,674

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2476,767
	196,474
	 
	 
	 
	 
	 
	2673,240

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	977,828
	77,568
	 
	 
	 
	 
	 
	1055,395

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,214
	2,079
	 
	 
	 
	 
	 
	28,294

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752,442
	59,689
	 
	 
	 
	 
	 
	812,130

	Строительство  сетей  газоснабжения
	0,539
	 
	 
	 
	 
	 
	267,311
	280,677
	 
	 
	 
	 
	 
	547,987

	газопровод с.д d=50
	0,369
	 
	 
	 
	 
	 
	183,001
	192,151
	 
	 
	 
	 
	 
	375,153

	газопровод н.д d=50
	0,170
	 
	 
	 
	 
	 
	84,310
	88,525
	 
	 
	 
	 
	 
	172,835

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,927

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3538,238
	280,677
	 
	 
	 
	 
	 
	3818,915

	д. Екатериновка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1691,236
	745,456
	 
	 
	 
	 
	 
	2436,693

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3946,218
	1739,398
	 
	 
	 
	 
	 
	5685,616

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1557,967
	686,714
	 
	 
	 
	 
	 
	2244,681

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,767
	18,410
	 
	 
	 
	 
	 
	60,177

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1198,861
	528,429
	 
	 
	 
	 
	 
	1727,290

	Строительство  сетей  газоснабжения
	3,813
	 
	 
	 
	 
	 
	2366,528
	2484,854
	 
	 
	 
	 
	 
	4851,382

	газопровод в.д d=50
	1,409
	 
	 
	 
	 
	 
	1002,293
	1052,408
	 
	 
	 
	 
	 
	2054,701

	газопровод с.д d=100
	0,158
	 
	 
	 
	 
	 
	107,929
	113,326
	 
	 
	 
	 
	 
	221,255

	газопровод с.д d=80
	0,761
	 
	 
	 
	 
	 
	519,836
	545,828
	 
	 
	 
	 
	 
	1065,664

	газопровод с.д d=50
	1,485
	 
	 
	 
	 
	 
	736,469
	773,292
	 
	 
	 
	 
	 
	1509,761

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,927

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5637,455
	2484,854
	 
	 
	 
	 
	 
	8122,309

	п. Заводской
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1176,687
	99,569
	 
	 
	 
	1276,256

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2745,603
	232,328
	 
	 
	 
	2977,931

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1083,964
	91,723
	 
	 
	 
	1175,687

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,059
	2,459
	 
	 
	 
	31,518

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	834,114
	70,581
	 
	 
	 
	904,696

	Строительство  сетей  газоснабжения
	0,447
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316,093
	331,897
	 
	 
	 
	647,990

	газопровод в.д d=100
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,586
	39,466
	 
	 
	 
	77,052

	газопровод с.д d=80
	0,258
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194,303
	204,018
	 
	 
	 
	398,322

	газопровод с.д d=50
	0,154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,203
	88,413
	 
	 
	 
	172,616

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3606,197
	 
	 
	 
	 
	3606,197

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3922,290
	331,897
	 
	 
	 
	4254,187

	д. Керро
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1459,131
	217,081
	1676,212

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3404,640
	506,523
	3911,162

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1344,152
	199,975
	1544,127

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,035
	5,361
	41,396

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1034,329
	153,882
	1188,211

	Строительство  сетей  газоснабжения
	0,727
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	689,146
	723,604
	1412,750

	газопровод в.д d=100
	0,149
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,233
	194,494
	379,727

	газопровод н.д d=100
	0,154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,261
	140,974
	275,235

	газопровод н.д d=80
	0,424
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,653
	388,136
	757,789

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4174,624
	 
	4174,624

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4863,771
	723,604
	5587,375

	д. Куйвози
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9830,086
	11351,932
	 
	 
	 
	 
	 
	21182,018

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22936,866
	26487,841
	 
	 
	 
	 
	 
	49424,708

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9055,475
	10457,400
	 
	 
	 
	 
	 
	19512,875

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242,764
	280,347
	 
	 
	 
	 
	 
	523,111

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6968,220
	8047,006
	 
	 
	 
	 
	 
	15015,226

	Строительство  сетей  газоснабжения
	19,780
	 
	 
	 
	 
	 
	13141,388
	13798,458
	 
	 
	 
	 
	 
	26939,846

	газопровод в.д d=100
	0,461
	 
	 
	 
	 
	 
	449,041
	471,493
	 
	 
	 
	 
	 
	920,534

	газопровод с.д d=100
	4,055
	 
	 
	 
	 
	 
	2769,955
	2908,453
	 
	 
	 
	 
	 
	5678,409

	газопровод с.д d=50
	0,208
	 
	 
	 
	 
	 
	103,155
	108,313
	 
	 
	 
	 
	 
	211,468

	газопровод н.д d=100
	12,569
	 
	 
	 
	 
	 
	8585,837
	9015,129
	 
	 
	 
	 
	 
	17600,966

	газопровод н.д d=50
	2,487
	 
	 
	 
	 
	 
	1233,400
	1295,070
	 
	 
	 
	 
	 
	2528,469

	Строительство  ШРП
	13,000
	 
	 
	 
	 
	 
	19625,564
	24041,316
	 
	 
	 
	 
	 
	43666,880

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32766,952
	37839,773
	 
	 
	 
	 
	 
	70606,725

	д. Лаппелово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1217,841
	248,391
	 
	 
	 
	 
	 
	1466,232

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2841,629
	579,579
	 
	 
	 
	 
	 
	3421,208

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1121,875
	228,818
	 
	 
	 
	 
	 
	1350,693

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,076
	6,134
	 
	 
	 
	 
	 
	36,210

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	863,287
	176,076
	 
	 
	 
	 
	 
	1039,363

	Строительство  сетей  газоснабжения
	1,590
	 
	 
	 
	 
	 
	788,543
	827,970
	 
	 
	 
	 
	 
	1616,512

	газопровод с.д d=50
	0,991
	 
	 
	 
	 
	 
	491,475
	516,049
	 
	 
	 
	 
	 
	1007,524

	газопровод н.д d=50
	0,599
	 
	 
	 
	 
	 
	297,067
	311,921
	 
	 
	 
	 
	 
	608,988

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,927

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4059,470
	827,970
	 
	 
	 
	 
	 
	4887,440

	д. Лемболово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1781,482
	618,169
	 
	2399,651

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4156,792
	1442,394
	 
	5599,186

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1641,101
	569,457
	 
	2210,558

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,995
	15,266
	 
	59,262

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1262,833
	438,199
	 
	1701,033

	Строительство  сетей  газоснабжения
	2,875
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1962,441
	2060,563
	 
	4023,004

	газопровод в.д d=50
	0,405
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350,184
	367,693
	 
	717,877

	газопровод с.д d=80
	0,542
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450,027
	472,528
	 
	922,555

	газопровод с.д d=50
	1,928
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1162,230
	1220,342
	 
	2382,572

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3975,833
	 
	 
	3975,833

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5938,274
	2060,563
	 
	7998,837

	п. при ж/д ст. Лемболово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	1491,273
	631,286
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2122,560

	СМР
	 
	 
	 
	 
	3479,638
	1473,002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4952,640

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	1373,761
	581,541
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1955,302

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	36,828
	15,590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,419

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	1057,114
	447,498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1504,612

	Строительство  сетей  газоснабжения
	3,628
	 
	 
	 
	2004,084
	2104,288
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4108,372

	газопровод в.д d=100
	0,072
	 
	 
	 
	63,612
	66,793
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,405

	газопровод с.д d=100
	0,030
	 
	 
	 
	18,588
	19,517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,105

	газопровод с.д d=80
	1,978
	 
	 
	 
	1225,546
	1286,823
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2512,369

	газопровод с.д d=50
	1,548
	 
	 
	 
	696,338
	731,155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1427,494

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	2966,828
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2966,828

	Итого
	 
	 
	 
	 
	4970,912
	2104,288
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7075,200

	д. Матокса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5267,688
	5531,072
	10798,760

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12291,272
	12905,835
	25197,107

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4852,594
	5095,224
	9947,818

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,091
	136,595
	266,686

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3734,088
	3920,793
	7654,881

	Строительство  сетей  газоснабжения
	16,924
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13384,335
	14053,552
	27437,887

	газопровод в.д d=100
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,459
	7,832
	15,291

	газопровод в.д d=50
	2,905
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2637,402
	2769,273
	5406,675

	газопровод с.д d=100
	4,826
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4207,419
	4417,790
	8625,208

	газопровод с.д d=80
	3,002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2617,213
	2748,074
	5365,287

	газопровод с.д d=50
	6,185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3914,842
	4110,584
	8025,425

	Строительство  ШРП
	2,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4174,624
	4383,355
	8557,980

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17558,959
	18436,907
	35995,867

	д. Ненимяки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2772,337
	1595,947
	4368,285

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6468,787
	3723,877
	10192,664

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2553,877
	1470,187
	4024,064

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,466
	39,414
	107,879

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1965,217
	1131,314
	3096,531

	Строительство  сетей  газоснабжения
	1,101
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	891,876
	936,469
	1828,345

	газопровод в.д d=100
	0,085
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,670
	110,953
	216,623

	газопровод в.д d=50
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,066
	20,019
	39,084

	газопровод с.д d=80
	0,265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,033
	242,585
	473,618

	газопровод с.д d=50
	0,420
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,842
	279,134
	544,976

	газопровод н.д d=100
	0,093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,080
	85,134
	166,213

	газопровод н.д d=80
	0,217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,186
	198,645
	387,831

	Строительство  ШРП
	3,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8349,248
	4383,355
	12732,604

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9241,124
	5319,825
	14560,949

	д. Никитилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2361,994
	1344,141
	 
	 
	 
	3706,135

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5511,318
	3136,329
	 
	 
	 
	8647,647

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2175,868
	1238,223
	 
	 
	 
	3414,091

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,332
	33,195
	 
	 
	 
	91,527

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1674,338
	952,817
	 
	 
	 
	2627,155

	Строительство  сетей  газоснабжения
	1,108
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	660,917
	693,963
	 
	 
	 
	1354,880

	газопровод с.д d=100
	0,267
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201,081
	211,135
	 
	 
	 
	412,217

	газопровод с.д d=50
	0,841
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459,836
	482,827
	 
	 
	 
	942,663

	Строительство  ШРП
	3,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7212,395
	3786,507
	 
	 
	 
	10998,902

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7873,312
	4480,470
	 
	 
	 
	12353,782

	п. Стеклянный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2978,486
	3127,411
	 
	6105,897

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6949,802
	7297,292
	 
	14247,094

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2743,782
	2880,971
	 
	5624,753

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,557
	77,235
	 
	150,791

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2111,350
	2216,917
	 
	4328,267

	Строительство  сетей  газоснабжения
	2,185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1976,623
	2075,454
	 
	4052,077

	газопровод в.д d=100
	0,739
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	874,957
	918,704
	 
	1793,661

	газопровод с.д d=100
	0,210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,365
	183,083
	 
	357,448

	газопровод с.д d=80
	0,633
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	525,585
	551,864
	 
	1077,449

	газопровод с.д d=50
	0,435
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262,225
	275,336
	 
	537,562

	газопровод н.д d=80
	0,168
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,492
	146,466
	 
	285,958

	Строительство  ШРП
	4,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7951,665
	8349,248
	 
	16300,914

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9928,288
	10424,703
	 
	20352,991

	п. Вьюн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	1164,787
	288,476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1453,264

	СМР
	 
	 
	 
	 
	2717,837
	673,111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3390,948

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	1073,002
	265,744
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1338,746

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	28,766
	7,124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,890

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	825,679
	204,491
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1030,170

	Строительство  сетей  газоснабжения
	1,680
	 
	 
	 
	915,797
	961,587
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1877,385

	газопровод с.д d=80
	0,943
	 
	 
	 
	584,272
	613,486
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1197,757

	газопровод с.д d=50
	0,737
	 
	 
	 
	331,525
	348,102
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	679,627

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	2966,828
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2966,828

	Итого
	 
	 
	 
	 
	3882,625
	961,587
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4844,212

	п. Лесное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1219,389
	27,971
	 
	1247,361

	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2845,241
	65,267
	 
	2910,508

	Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1123,301
	25,767
	 
	1149,069

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,114
	0,691
	 
	30,805

	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	864,384
	19,828
	 
	884,212

	Строительство  сетей  газоснабжения
	0,075
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,798
	93,238
	 
	182,036

	газопровод в.д d=100
	0,075
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,798
	93,238
	 
	182,036

	Строительство  ШРП
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3975,833
	 
	 
	3975,833

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4064,631
	93,238
	 
	4157,869

	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	42177,659
	38056,204
	49946,676
	42140,589
	20810,287
	14277,787
	19931,192
	44242,358
	24480,336
	296063,088






 

Для расчета цен на строительство объектов системы газоснабжения был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Цены на газораспределительные сети рассчитаны согласно НЦС 81-02-15-2014 Сети газоснабжения, а также с учетом индексов-дефляторов. Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице 52.
[bookmark: т134]Таблица 52. Цена на полиэтиленовые наружные сети газопровода НЦС 81-02-15-2017 Сети газоснабжения
	Номер расценок

	Наименования

	Цена тыс. руб. за 1км


	15-02-004-02

	63 мм и глубиной 2 м

	816,020


	15-02-004-05

	110 мм и глубиной 2 м

	1123,970

	15-02-004-08

	160 мм и глубиной 2 м

	1640,170


	15-01-001-02
	50 мм и глубиной 2 м
	1170,460

	15-01-001-08
	100 мм и глубиной 2 м
	1602,720



[bookmark: _Toc473555471][bookmark: _Toc479842628]6.2. Определение источников инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей газораспределения и объектов систем газоснабжения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.  
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.  
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газораспределительных организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств газораспределительных организаций путем привлечения банковских кредитов.  
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы газораспределительных организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения.  
По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в сфере энергоснабжения в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы газоснабжения Куйвозовского сельского поселения рассмотрены следующие варианты:  
1. Областной бюджет 
2. Местный бюджет 
3. Внебюджетные источники (собственные средства газораспределительной организации, формирующиеся за счет амортизационных фондов, нераспределенной прибыли, инвестиционной составляющей в тарифе);  
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов и сетей системы газоснабжения составляет 296063,088 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций: 
− средства областного бюджета – 34047,255 тыс. руб.; 
− средства местного бюджета – 246324,490 тыс. руб.; 
− средства внебюджетных источников - 15691,344 тыс. руб. 
Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.  
Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.  
Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации схемы газоснабжения.  
Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения.  
В качестве источников финансирования инвестиционных программ газораспределительных организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).  
 

[bookmark: _Toc421691089][bookmark: _Toc421691146][bookmark: _Toc424212404][bookmark: _Toc424212516][bookmark: _Toc435773924][bookmark: _Toc436518058][bookmark: _Toc473555472][bookmark: _Toc479842629]7. Целевые показатели развития систем газоснабжения
[bookmark: _Toc473555473][bookmark: _Toc479842630]7.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения сельского поселения
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения Куйвозовского сельского поселения устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере газоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного газоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления газа; обеспечение доступности газоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности газоснабжающей организации; обеспечение развития централизованной системы газоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой. 
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме газоснабжения, позволит обеспечить: 
· бесперебойное снабжение сельского поселения природным газом, отвечающим требованиям существующих нормативов качества; 
· удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 
· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.  
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих газоснабжение, относятся: 
− показатели качества; 
− показатели надежности и бесперебойности газоснабжения; 
− показатели качества обслуживания абонентов; 
− соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности; 
− иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Государственная ценовая политика в области газоснабжения осуществляется на основе следующих принципов: 
− создание благоприятных условий для поиска, разведки и освоения месторождений газа, добычи, транспортировки, хранения и поставок газа, обеспечения самофинансирования организаций систем газоснабжения; 
− расширение сфер применения рыночных цен на газ и услуги по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом стоимости, качества и потребительских свойств, альтернативных газу видов энергетических ресурсов в целях формирования рынка энергетических ресурсов; 
− федеральный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области; 
− удовлетворение платежеспособного спроса на газ; 
− стимулирование использования газа в качестве моторного топлива для транспортных средств в целях уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду и повышения экономической эффективности использования топливных ресурсов; 
− обеспечение конкурентоспособности российского газа на мировом энергетическом рынке; 
− возмещение за счет средств соответствующих бюджетов организации - собственнику системы газоснабжения фактических убытков в размере образовавшейся задолженности по оплате газа неотключаемыми потребителями. 
Таблица 53. Целевые показатели системы газоснабжения
	Наименование показателей
	Целевой показатель (2027 год)

	Доля проб природного газа в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества природного газа, %
	0%

	Аварийность системы газоснабжения, ед/км
	Аварий нет, происшествий в быту 1. Пострадавших нет. Разрушений нет.

	Перебои в снабжении потребителей, час (%)
	9,72 часов
(0,1%)

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, %
	99,9%

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	0%

	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации газа по приборам учета к общему объему реализации газа), %
	100%



[bookmark: _Toc473555474][bookmark: _Toc479842631]7.2 Показатели деятельности организаций, осуществляющих централизованного газоснабжение потребителей сельского поселения
[bookmark: _Toc473555475][bookmark: _Toc479842632]7.2.1. Показатели качества и надежности услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям
Надежность услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:
− количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;
− продолжительностью прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;
− количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям. 
Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:
− обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования;
− соответствием физико-химических характеристик газа требованиям, установленным в нормативно-технических документах. 
Надежность и качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуются обобщенным показателем уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Коб) определяется по формуле: 

где: 
α - коэффициент значимости показателя надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям; 
 - показатель надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
β - коэффициент значимости показателя качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям; 
 - показатель качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
Показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также коэффициенты их значимости устанавливаются в соответствии с методикой расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации (далее - методика). 
Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям не может быть больше единицы. 
При определении величины обобщенного показателя уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям исключаются случаи прекращения или ограничения транспортировки газа по газораспределительным сетям, произошедшие:
− в результате обстоятельств, предусмотренных Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 "Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации", и Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан"
− в результате угрозы возникновения аварии в газораспределительной сети;
− в результате несанкционированного вмешательства в функционирование объектов газораспределительной сети;
− в результате обстоятельств непреодолимой силы;
− по инициативе потребителя. 
Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а в случае, если газораспределительная организация оказывает услуги по транспортировке газа по технологически связанным газораспределительным сетям на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются Федеральной службой по тарифам (далее - регулирующие органы) на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее – период регулирования) в соответствии с методикой. 
Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ежегодно, до 1 декабря, начиная с 2015 года, определяются регулирующими органами и до 20 декабря публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются регулирующими органами в соответствии с методикой и с учетом:
− данных о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям не менее чем за 3 года до периода регулирования;
− расходов, включенных в инвестиционную программу газораспределительных организаций и направленных на поддержание (повышение) надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
− природно-климатических и территориальных условий, технологических и технических характеристик газораспределительных сетей. 
Газораспределительные организации ежегодно, начиная с 2017 года, до 1 июня года, следующего за отчетным, в соответствии с методикой представляют в регулирующие органы отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются в соответствии с методикой и ежегодно, до 1 октября, начиная с 2017 года, публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Регулирующие органы в пределах закрепленной за ними компетенции в целях определения плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям вправе запрашивать:
− у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службы и их территориальных органов - необходимую информацию, которой такие органы обладают в связи с возложенными на них функциями по осуществлению государственного контроля в установленных сферах деятельности, с указанием сроков для удовлетворения такого запроса;
− у газораспределительных организаций - необходимую информацию, которой газораспределительные организации обладают в связи с осуществлением соответствующей деятельности.
[bookmark: _Toc473555476][bookmark: _Toc479842633]7.2.2. Показатели качества обслуживания абонентов 
К показателям качества обслуживания абонентов, установленными Постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 относятся: 
1. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года. Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца. За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента. 
2. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87). Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). 
3. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается. За каждый час периода снабжения газом суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). 



д. Васкелово


ГУ СУГ №2 (Корсаровское шоссе, д. 6)


Газопровод низкого давления д. Лехтуси д. 3, ДОС-2, ДОС-1 и общежитие


Потребители - д. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10, Корсаровское шоссе, д. 6



























д. Керро


ГУ СУГ №13 (д. Керро, д. 8)


Газопровод низкого давления д. Керро Осинорощенская КЭЧ д. 154


Потребители - д. Керро, д. 9


Газопровод низкого давления д. Керро Осинорощенская КЭЧ д. 8


Потребители - д. Керро, д. 8







































п. Лесное


Газопровод низкого давления  д. Васкелово (п. Лесное, п. Стеклянный), д. 7-17, 18-19


Потребители - п. Лесное, д. 7-19


ГУ СУГ №1(в резерве) (п. Лесное, д. 8),                               ГУ СУГ №3 (п. Лесное, д. 18),  ГУ СУГ №2 (в резерве) (п. Лесное, д. 17),



























д. Ненимяки


ГУ СУГ №1 (д. Ненимяки, д.111)
ГУ СУГ №21 (в резерве) (д. Ненимяки, д.113)
ГУ СУГ №11 (д. Ненимяки, д.116)


Потребители - д. Ненимяки, д. 111, д. 112, д. 113


Газопровод низкого давления д. Ненимяки Осинорощенская КЭЧ д. 114


Потребители - д. Ненимяки, д. 114


Газопровод низкого давления д. Ненимяки Осинорощенская КЭЧ д. 111-113


Газопровод низкого давления д. Ненимяки Осинорощенская КЭЧ д. 115


Потребители - д. Ненимяки, д. 115


Газопровод низкого давления д. Ненимяки Осинорощенская КЭЧ д. 116


Потребители - д. Ненимяки, д. 116































































д. Гарболово


ГУ СУГ №9 (д. Гарболово, д.239)
ГУ СУГ №14 (в резерве) (д. Гарболово, д.254)                                                                 ГУ СУГ №26 (д. Гарболово, д.266)


Потребители - д. Ненимяки, д. 254


Газопровод низкого давления д. Гарболово, д. 262, д. 266, д. 267, д. 272


Потребители - д. Гарболово, д. 262, д. 266, д. 267, д. 272


Газопровод низкого давления д. Гарболово, д. 254


Газопровод низкого давления д. Гарболово, д. 290


Потребители - д. Гарболово, д. 290


Газопровод низкого давления д. Гарболово, д. 284


Потребители - д. Гарболово, д. 284


Газопровод низкого давления д. Гарболово, д. 199, д. 207, д. 214, д. 239


Потребители - д. Гарболово, д. 199, д. 207, д. 214, д. 239











































































п. Стеклянный


ГУ СУГ №3 (п. Стеклянный, д. 37)                                   ГУ СУГ №5 (в резерве) (п. Стеклянный, д. 40)                                  ГУ СУГ №4 (в резерве)(п. Стеклянный, д. 43)            ГУ СУГ №6 (не работает)(п. Стеклянный, ул. Жданова, д. 5)                


Потребители - п. Стеклянный, д. 39, д. 40, д. 41


Газопровод низкого давления п. Стеклянный, д. 43


Потребители - п. Стеклянный, д. 43


Газопровод низкого давления п. Стеклянный, д. 39, д. 40, д. 41


Газопровод низкого давления п. Стеклянный, Невской ГРП д. 38


Потребители - п. Стеклянный, д. 38


Газопровод низкого давления п. Стеклянный, д. 30-37


Потребители - п. Стеклянный, д. 30-37






























































2012	2013	2014	2015	2016	13589	13696	14097	14349	14234	




Надземный газопровод	
32/25	57/50	89/80	108/100	133/125	159/150	63.21	794.50000000000011	70	78	0	0	Подземный газопровод	
32/25	57/50	89/80	108/100	133/125	159/150	0	2219.3199999999997	750.18	2613.54	0.9	233.15000000000003	Диаметр наружный, мм / диаметр условный, мм (материал сталь)


Протяженность сетей, м





1969 г.	
32/25	57/50	89/80	108/100	133/125	159/150	0	610	0	0	0	0	1970-1979 гг.	
32/25	57/50	89/80	108/100	133/125	159/150	55	1278.8399999999999	218.18	532.5	0	0	1980-1989 гг.	
32/25	57/50	89/80	108/100	133/125	159/150	8.2100000000000009	645.20999999999992	208.85	1642.97	0.9	233.15	1990-1996 гг.	
32/25	57/50	89/80	108/100	133/125	159/150	0	479.77	393.15	516.07000000000005	0	0	Диаметр наружный, мм / диаметр условный, мм (материал сталь)


Протяженность сетей, м




Надземный газопровод	Подземный газопровод	0.14740429149322865	0.85259570850677135	


1969 г.	1970-1979 гг.	1980-1989 гг.	1990-1996 гг.	8.9406108928885508E-2	0.30552265931875477	0.40149059037345375	0.20358064137890605	


32/25	57/50	89/80	108/100	133/125	159/150	9.2645248285161529E-3	0.44172773641320279	0.1202116433135956	0.39449199742041396	1.3191065251802781E-4	3.4172187371753544E-2	

Численность населения, живущего постоянно, чел.	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	14349	14234	15197.545454545452	16161.090909090906	17124.63636363636	18088.18181818182	19051.727272727272	20015.272727272728	20978.81818181818	21942.363636363636	22905.909090909092	23869.454545454544	25523	Численность сезонного населения, чел.	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	50300	50300	50710.363636363632	51120.727272727272	51531.090909090904	51941.454545454544	52351.818181818177	52762.181818181816	53172.545454545456	53582.909090909088	53993.272727272728	54403.63636363636	54814	




д. Васкелово	п. Лесное	д. Керро	д. Ненимяки	д. Гарболово	п. Стеклянный	2.7698058529260945E-2	0.20900891292482543	1.4012790056078618E-2	0.1585077113822505	0.32545218771881612	0.26532033938876831	

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	121.15773866923821	121.15773866923821	121.15773866924519	70437.610750323016	71519.403917103948	72601.197083884865	73682.990250665796	74764.783417446728	75846.576584227645	76928.369751008577	78010.162917789508	79091.95608457044	




Группа 1	Группа 2	Группа 3	Группа 4	д. Матокса	д. Ненимяки	д. Керро	д. Вуолы	0.13456609106973783	3.9489510803066868E-2	0.34243044113359727	0.28709425864207655	7.3072106181692135E-3	0.18385620996144467	5.2079493085922185E-3	4.8328463315217147E-5	


Хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление, автономные источники тепла)	Источники централизованного теплоснабжения и котельные установки	0.27918895486413403	0.72081104513586591	
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